港西新城三期经适房及商品房供水增压设备采购

项目招标公告

招标编号：PFGS-2016-WZ-8

一、招标条件

本招标项目港西新城三期经适房及商品房供水增压设备采购已由大港油田矿区工程服务公司（矿区建设部）批准，项目建设单位为天津市普丰房地产开发有限公司 ，资金已落实，招标人为天津市普丰房地产开发有限公司 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与供货范围

招标项目名称：港西新城三期经适房及商品房供水增压设备采购；

供货范围或数量：供水增压设备（无负压供水）34台套。

标段划分：本次招标共分一个标段，合同按项目不同分别签订。

实施或交货地点：  港西新城经济适用房施工现场；

交货期或供货周期：设备2016年9月10日前全部交货；

执行标准及要求：见技术规格书。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）资质条件：投标品牌产品具备省级卫生部门颁发的卫生许可批件、质量体系认证书、HSE体系认证证书、环境管理体系证书；

（2）业绩要求：所投标品牌产品（与本招标文件要求的同类产品）2015年业绩需达到1000万元以上；

（3）财务要求：投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管，冻结或破产状态；

（4）其他要求：投标方需开具格兰富天津分公司质保期内售后服务承诺。

四、招标文件的获取

4.1 凡投标者，请于 2016 年 7 月 26 日至 2016 年 7 月 31 日，上午 8 时 00 分至 11 时30 分，下午 14 时 00 分至 17 时 00 分，持按“公告附件1《确认通知》”格式以电子邮件（扫描件）方式发至负责人邮箱,以确认是否参加投标，并将购买标书费用汇到我公司账号，否则视为不参加投标。

4.2 招标文件每套售价  2000  元，售后不退。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间： 2016 年 8 月 15 日 14 时 30 分，投标文件递交地点：  大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼) 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标申请人在提交投标文件时，必须自企业基本账户提交不少于3000元人民币的投标保证金，投标保证金缴纳方式为 银行汇款 且必须从投标人基本账户转出。

六、本次招标不接受联合体投标，仅接受格兰富品牌代理商及生产商投标。

七、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：

1、大港油田公司招标信息发布平台   http://10.76.248.37/（内网网址）

2、中国石油招标信息发布平 http://bid.energyahead.cnpc/wps/portal/bid上（外部网址）公布。

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

八、开标

开标时间： 2016 年 8 月 15 日 14 时 30 分；

开标地点： 大港油田招标中心开标1室(油田宾馆主楼2楼)    。

九、投标费用

中标人须交纳招标代理费，代理费为3000元。

十、联系方式

招标人：天津市普丰房地产开发有限公司

联系人：郑工

电  话：022-63959390

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司

地    址：  大港油田兴胜道油田宾馆南侧    邮    编：  300280

联 系 人：  李妍

电    话：  022-25916812

电子邮件：  15620922695@163.com

开户银行：  中国建设银行天津油田支行

账 户 名：  天津大港油田工程咨询有限公司

账    号：  12001765001052508570

天津大港油田工程咨询有限公司

2016 年 7 月 26 日

公告附件：确认通知

确认通知

天津大港油田工程咨询有限公司 ：

我方已于      年     月     日获取你方     年     月     日发出的 （项目名称） 的招标公告，决定  购买  招标文件参加本次投标，并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据。

特此确认。

后附：银行汇款凭证

此外，为便于今后投标保证金的退还，请确认参加的投标人填写以下信息。（投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息。如因银行信息错误，导致的保证金退还错误或延误等风险，由投标人自行承担责任。）

投标单位联系人：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

银行账户名称：

银行账号：

开户行名称：

开户地点：

税号：

地址：

电话：

投标单位名称：  （公司全称）   （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字）

年       月       日

技术规格书及其他技术要求

1.设备通过三体系认证。

*2.设备具备（北京市、天津市）或省部级卫生部门颁发的卫生许可批件。

*3.设备均为食品级304不锈钢，缓冲稳压罐罐体厚度不得小于3mm。

*4.设备配备水泵采用丹麦格兰富（CRE系列），开具格兰富天津分公司质保期内的服务承诺原件。

*5.设备具备无空气污染功能。

6.设备具备无空气污染预压功能。

7.设备具备小流量稳压功能。

8.设备具备防水锤功能。

*9.设备具备无水自动停机功能。

*10.设备具备全密闭稳流补偿功能。

*11.设备具备恒压功能，根据国标标准误差不应超过±0.01Mpa。

*12.设备应具备自动切换功能，根据国标标准切换时间不超过±30s。

*13.控制器与变频水泵要以总线通讯方式实现数字化互联控制，不接受开关量和模拟量的控制。

*设备相关技术要求

（一）设备功能

1．设备必须技术成熟先进且符合GB/T26003—2010的国家标准，如果本招标文件规定的标准高于国家标准，按其中规定的标准执行；如果招标文件规定的标准低于国家标准，按国家标准执行。任何情况下均不允许对市政管网产生负压影响，维护运行安全和相邻建筑物的使用稳定。

2．整个设备全封闭不与大气相通，可靠地实现流量调节和稳流功能，即：设备同时具备“全封闭、稳流、防倒流”功能。

3．成套设备必须具有稳流补偿器、真空抑制器、小流量保压装置、全密闭。

4．设备应采用泵出口端压力恒定控制或管路最不利点恒压控制的方式。压力值可以在现场调试时设定和调整，以达到用户用满意为准。设定压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。

5．小流量停机保压功能：设备在低峰或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态。

6．设备启、停控制功能

必须具有定时切换功能，且切换设定的时间误差不超过±30S。设备具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能。压力控制设定上限压力，开泵时能根据设定压力值自动升降转速调节压力，达到下限压力时停泵。必须设有手动开关泵按钮，当自动功能出现故障时必须手动开关泵，不至于影响用户使用和市政管网运行的安全。

7．自动保护功能

自动化设计,全自动运行,无人职守，停电后复电再启动变频故障自动复位和再启动,工作泵发生故障时,备用泵自动投入运行,并定时自动切换。

8．噪声

设备正常运行时的噪声不超过65dB(泵房外部夜间噪音≤35dB)。

9．设备抗干扰能力

设备具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下能稳定正常工作，不出现压力震荡或停机保护现象。

10．控制系统动态性能要求

必须平滑、稳定的进行调节，不能产生调节震荡，并且响应速度合理。避免喘振、断流和水锤现象出现。

*（二）电机

集成变频电机，一对一变频，水泵电动机的绝缘等级为F级，防护等级为IP54，额定电压380V／50Hz，电动机效率、功率因数、力矩特性等指标处于国内领先水平。

*（三）控制柜性能指标

1．控制柜标志牌内容包括：型号、额定电压、额定电流、功率、生产厂商、出厂编号、出厂日期。控制柜面板上各种指示灯及仪器齐全，指示牌指示准确清晰，距离2米可辨清指示牌内容。

2．柜体：材质为冷轧钢板，钢板壁厚≥2mm，表面进行静电喷涂处理。柜体内设有温控系统、照明装置，并与柜门启闭联动。柜门上装设加强筋。防护等级达到IP40以上。接地电阻≤4 Ω。大型控制柜顶部加装吊环、吊钩；柜门配锁。达到RITTAL机柜的性能指标。

3．面板：配有44L1或以上标准电压、电流表及设备运行、故障等指示灯。变频控制时设有频率显示窗口。面板上配紧急停机按钮、试验按钮。

4．控制器：每台水泵需使用独立的模拟量输出接口来控制水泵的运行频率，模拟量输出接口并不少于3组。不得采用一个模拟量输出接口对应多台水泵的方式进行对水泵的转速控制。程序编写实现定压启动、自动定时倒泵、循环启动、无人用水时停机、超过最大流量限速保护、低水位保护等功能，并能够进行远程监控。

5．人机界面(液晶屏)：需要图文显示功能，能够显示水泵运行状态，显示实时报警和系统历史故障记录信息，并能够区分报警级别，可以选择自动复位和手动复位模式，最大可以存储24条报警记录。例如：警告，报警等，参数设置，系统流量、液位以及压力显示，并且具有多种操作语言备用户选择。

6．制柜内电器元件应采用国外知名品牌产品，设有手动、自动控制功能，自动化性能好，控制灵活，具有故障报警、断相、缺相、缺水保护功能。

7．电气元件：ABB，施耐德，美国德州仪器，欧姆龙，丹佛斯及同等质量的品牌。其他工控元件选用施耐德、ABB或者西门子品牌。电气元器件通过3C认证，提供认证资料。

8．传感器、变送器：选用合资或进口品牌。

9．频率反馈：独立4-20mA标准模拟量信号或现场总线。

10．压力设定：现场通过人机界面进行调整。

11．运行状态：无源开关量信号。

12．故障：无源开关量信号。

13．手动／自动：无源开关量信号。

14．启动控制：控制系统提供无源接点。

15．停止控制：控制系统提供无源接点。

16．通讯方式：无线GPRS和有线两种方式。

17．控制系统必须具备整机的3C认证。

*（四）泵机组性能指标

1．设备所用泵、罐、管材、阀门、管件等所有涉水机械、器材应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，设备中的不锈钢材料均采用SUS304食品级不锈钢制作。

2．泵的流量、扬程、输送介质温度不低于产品样本的规定。与水配套的电机性能符合GB／T7060的规定。

3．设备设置的泵优先选用低噪声泵。

4．设备设置的泵互为备用，并能自动交替切换。备用泵的功率应与最大一台工作泵相同。

5．泵的其它性能符合GB／T 5657的规定。

6．泵机组中，每台泵进口装设偏心变径、出口装设同心变径，且进出管的直径分别比泵进出口直径至少大一级。

*（五）管路和阀门

1．设备的管道系统(以下称为管道系统)除按制造厂的技术文件执行外，还符合本标准和GB50242的规定。保证设备绝对与大气隔绝,全封闭运行,彻底杜绝二次污染,保证在管网的限定性条件下连接运转,不会产生负压管路冲击等影响管网安全的隐患,具有相关的资质证明。

2．对设备稳流罐的要求为：材质必须采用SUS304食品级不锈钢制作,厚度不得小于3mm。

3．管道与设备、阀门的连接采用法兰连接。法兰应符合GB／T9123.1的要求。

4．选配的各类阀门制造商具有生产许可证。材质为SUS304食品级不锈钢，。

5．管道防腐及表面处理与整机设备配套。

（六）包装要求和运输方式

泵包装均为新的坚固木箱，并有防湿、防潮、防震、防腐蚀的措施，适应长途运输。凡由于包装不良所造成的设备损坏，丢失锈蚀所造成的损失和费用均有供货方承担。在每个包装箱表面应用清晰的不褪色字体印明货物“名称、体积、毛重、净重和‘勿倒放’、‘小心轻放’、‘避免潮湿’”的字样。

（七）货物组成（共计三十四套）

1.  低区设备：撬装设备（Q=6.1L/S、H=50m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

2.  低区设备：撬装设备（Q=8.6L/S、H=50m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

3.  低区设备：撬装设备（Q=7.9L/S、H=50m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

4.  低区设备：撬装设备（Q=8.5L/S、H=50m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

5.  低区设备：撬装设备（Q=8.4L/S、H=50m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

6.  高区设备：撬装设备（Q=7.6L/S、H=70m、N=7.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

7.  低区设备：撬装设备（Q=8.8L/S、H=50m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

8.  高区设备：撬装设备（Q=8.4L/S、H=70m、N=7.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

9.  高区设备：撬装设备（Q=12m3/h、H=60m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

10.低区设备：撬装设备（Q=13 m3/h、H=46.5m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

11. 高区设备： 撬装设备（Q=12 m3/h、H=60m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

12.低区设备：撬装设备（Q=14 m3/h、H=43m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

13.低区设备：撬装设备（Q=18 m3/h、H=43m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

14.高区设备：撬装设备（Q=16 m3/h、H=58m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

15.低区设备：撬装设备（Q=6.5L/S、H=43m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

16.低区设备：撬装设备（Q=9.6L/S、H=46m、N=7.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

17.低区设备：撬装设备（Q=8.1L/S、H=46m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

18.低区设备：撬装设备（Q=8.5L/S、H=46m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

19.低区设备：撬装设备（Q=8.4L/S、H=46m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

20.高区设备：撬装设备（Q=9.6L/S、H=67m、N=7.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

21.低区设备：撬装设备（Q=8.8L/S、H=46m、N=5.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

22.高区设备：撬装设备（Q=8.4L/S、H=67m、N=7.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

23.高区设备：撬装设备（Q=12.5 m3/h、H=58m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

24.低区设备：撬装设备（Q=13.3 m3/h、H=38m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

25.高区设备：撬装设备（Q=12.4 m3/h、H=58m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

26.低区设备：撬装设备（Q=13.6 m3/h、H=37m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

27.低区设备：撬装设备（Q=17.8 m3/h、H=38m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

28.高区设备：撬装设备（Q=19 m3/h、H=68m、N=7.5kw）三台，两用一备，系统一控三；

29.高区设备：撬装设备（Q=12.8m3/h、H=58m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

30.低区设备：撬装设备（Q=12.9 m3/h、H=38m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

31.高区设备：撬装设备（Q=13.6 m3/h、H=58m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

32.低区设备：撬装设备（Q=15 m3/h、H=37m、N=3.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

33.低区设备：撬装设备（Q=18 .8m3/h、H=38m、N=4.0kw）三台，两用一备，系统一控三；

34.高区设备：撬装设备（Q=18.6 m3/h、H=68m、N=7 .5kw）三台，两用一备，系统一控三；

⑵ 泵品牌为丹麦格兰富（CRE系列）。

投标方可以根据实际情况和以往工程经验对以上参数优化完善。

电源配置

所有电源线路地埋敷设，分别满足各种电气设备不同用电负荷需要。

要求到货日期：设备需在2016年9月10日前供货。

中标方需根据实际情况确定设备范围，并经项目现场负责人签认，供货需按工程进度进场。