- 团泊洼供暖热源调整水源热泵机组设备采购项目招标公告

一、招标条件

本招标项目 团泊洼供暖热源调整项目水源热泵机组设备采购 已由 大港油田集团有限责任公司 以 《关于下达未上市业务2015年投资项目跨年计划的通知》石油港字〔2016〕27号 批准，招标人为  大港油田集团有限责任公司  。具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、项目概况与供货范围

地理位置：团泊洼位于天津市静海县境内，地处静海县与西青区、大港区的交界处。西南紧邻规划建设中的团泊新城，北隔独流减河与西青区相望，东侧与大港区中塘镇相连。

项目概况：现有的采暖面积3.2万m²，建筑内采暖设备为铸铁散热器，采暖负荷约为2500kW；热水井一口，产水量为45 m3，出水温度41℃。

本次招标货物名称：水源热泵机组 2台，分别为一级机组、二级机组，具体参数要求及供货范围见技术规格书。拟采用公开招标，不限定品牌，但对规格和技术参数有要求。交货期以收到中标通知书后60日内。提供出厂检测报告，证件齐全，主机质保12个月。

三、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目货物供应、售后服务及培训等全过程工作的资质条件、能力和信誉。

(1)  资质条件：  申请人必须是具备一般纳税人资格的制造商或代理商，代理商具有本项目独立的厂家投标代理唯一授权 ；

（2）业绩要求：生产厂商 2013年至2015年的招标业绩销售天津地区不低于10项 （包括10项）；

（3）财务要求：生产厂家固定资产净值3000万元人民币以上  ；

（4）其他要求：投标人应具备履行合同的能力，在天津地区有固定经营场所、售后服务人员及技术服务能力，响应及时，能够迅速及时解决故障。

四、招标文件的获取

1、 凡投标者，请于  2016   年  8  月  5  日至  2016 年  8  月   9 日，上午  8 时  00 分至 11  时 30  分，下午 2  时  00 分至 5  时  30 分，按“公告附件1《确认通知》”格式以邮件或传真（扫描件）方式予以确认是否参加投标，并将标书费汇到我公司账号，否则视为不参加投标，项目负责人邮箱：zhengsy911@163.com。

2、 招标文件每套售价  2000  元，售后不退。

五、投标文件的递交

1、 投标文件递交截止时间： 2016   年 8  月  19 日  14 时 30  分，投标文件递交地点：  大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼) 。

2、 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、 投标申请人在提交投标文件时，必须自企业基本账户提交不少于 2万元人民币的投标保证，投标保证金缴纳方式为  银行汇款且必须从投标人基本账户转出。

六、本次招标不接受联合体投标

七、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：（可选）

1、大港油田公司招标信息发布平台   http://10.76.248.37/（内网网址）、

2、中国石油招标信息发布平 http://bid.energyahead.cnpc/wps/portal/bid上（外部网址）公布。

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

八、开标

开标时间： 2016  年   8 月  19  日 14  时 30  分；

开标地点： 大港油田招标中心开标1室(油田宾馆主楼2楼)  。

九、投标费用

中标人须交纳招标代理费，费率执行发改价格[2014]1573号文件。

十、联系方式

招标人：大港油田集团有限责任公司

联系人：马文江

电  话：022-25940278

地    址：天津大港油田兴胜道油田宾馆南侧

邮    编：300280

联 系 人：郑舒元

电    话：022-25916523

电子邮件：zhengsy911@163.com

开户银行：中国建设银行天津油田支行

帐 户 名：天津大港油田工程咨询有限公司

账    号：12001765001052508570

2016  年   8 月  5  日

- 附件：确认通知

确认通知

天津大港油田工程咨询有限公司 ：

我方已于      年     月     日接到你方     年     月     日发出的（项目名称）的招标公告/投标邀请/通知，并决定  购买  招标文件参加本次投标，并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据，同时我方承诺中标后及时交纳招标代理费。

特此确认。

后附：银行汇款凭证

此外，为便于今后投标保证金的退还，请确认参加的投标人填写以下信息。（投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息。如因银行信息错误，导致的保证金退还错误或延误等风险，由投标人自行承担责任。）

投标单位联系人：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

银行账户名称：

银行账号：

开户行名称：

开户地点：

税号：

地址：

电话：

投标单位名称：  （公司全称）   （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字）

年     月     日

| 天津中怡建筑规划设计有限公司 建筑工程设计资质证书甲级A112000888号 城乡规划编制资质证书甲级 [建]城规编第（141035）号 |  |  | 业主： 大港油田团泊洼开发公司 |  |  |  | 项目号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程地点：天津市团泊洼基地 |  |  |  | 编 号：SPC-HV-001 |  |  |
|  |  |  | 工程名称： 团泊洼供暖热源调整项目 |  |  |  | 共 14 页 第 3 页 |  |  |
| 团泊洼供暖热源调整项目 水源热泵机组技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016.7.4 |
| 版次 | 说 明 | 编 制 |  | 校 对 | 审 核 | 审 定 |  |  | 日 期 |

目  录

第一部分 工程概况和要求	2

1 工程概况	2

2 定义	2

3 总体要求	3

第二部分 现场条件	4

1 安装场所	4

2 环境条件	4

3 现场可提供的辅助系统	5

第三部分 主要技术要求	5

1 遵循的规范、标准及法规	5

2 供货范围	6

3 设计与制造	6

4 一般要求	7

5 检验与检测	7

6 备件及特殊工具	8

7 铭牌	8

8 喷漆、包装和运输	9

9 技术服务和培训	9

10 提交文件	10

11 验收	11

12 售后服务	13

13 保证与担保	13

第四部分 数据表	14

第一部分 工程概况和要求

- 1 工程概况

地理位置：团泊洼位于天津市静海区境内，地处静海区与西青区、滨海新区大港的交界处。西南紧邻规划建设中的团泊新城，北隔独流减河与西青区相望，东侧与滨海新区大港中塘镇相连。

团泊洼现有供暖热源为4吨/小时燃煤热水锅炉，属于明令淘汰设备。根据大港油田公司发布《关于印发<大港油田公司“美丽滨海一号工程目标责任书”实施方案>的通知》（石油港字[2013]221 号）文件要求，对团泊洼燃煤锅炉房进行改燃治理，并于2017 年底前全部完成并通过地方政府验。

现有的采暖面积3.2万m²，建筑内采暖设备为铸铁散热器，采暖负荷约为2500kW；热水井一口，产水量为≥45m³/h，≤65m³/h；出水温度≥41℃，≤49℃。（水源热泵机组厂家在为用户设计配置设备时，按照产水量45m³/h、出水温度41℃计算，保证机组在上述产水量和温度变化范围内正常运转，不能因产水量和温度变化出现停机、损坏机组）

- 2 定义

项目：           团泊洼供暖热源调整项目

业主：           大港油田团泊洼开发公司

设计单位：       天津中怡建筑规划设计有限公司

供货商（制造商）：按照本技术规格书的要求为本项目提供或生产设备/材料的公司或厂家。

分包商：负责设计和制造、承担供货的承包商分包合同的公司或厂家。

技术规格书：设计提供的完整的技术规定，包括技术要求、数据单。

数据单：是指根据各工程项目实际情况，填入的用于订货的参数。

质保期：是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

- 3 总体要求

3.1供货商资质要求

- 供货商证书要求

供货商必须是注册独立法人实体、有独立的开户银行及帐号、具备一般纳税人资格的设备制造商或代理商，具有本项目独立的厂家投标代理唯一授权。供货商及分包商应符合国家强制性生产经营许可要求，具有空调设备生产许可证；具有国家体系认证机构颁发的ISO质量管理体系认证证书。

3.1.2 供货商业绩和经验要求

供货商2013-2015年在京津冀地区对该设备或同类设备有良好的销售业绩。能提供技术先进的成熟产品，有良好的售后服务体系，具备良好的维保服务能力。

3.2 供货商职责

供货商应对设备及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对设备及其配套产品的性能、总体装配质量、运输、现场安装调试负责。

3.3承诺

- 质量承诺

本技术规格书意在指明该装置采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的装置的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

供货商应对提供产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。

- 进度承诺

供货商所提供的产品，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

- 其它

业主和设计保留改变设备的数量、型号和技术要求的权利，所有变更需以书面形式通知所有投标者。数据单必须经过设计最后确认才能作为订货依据。

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，并与所提供设备技术资料和检测报告参数保持一致。对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

3.4对供货商应答的验证手段和欺诈处理

业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，招标方将保留索赔的权利。

供货商将提交给设计单位技术资料、图纸等，如发现与其投标承诺不符，供货商必须无条件改正。交货时，业主单位将组织专门人员进行现场验货，如发现产品的性能参数、部件供应商、材质等与投标文件不符，供货商必须接受业主的无条件退货或更换要求。如欺诈情节较为严重，业主可寻求法律途径解决。

- 第二部分 现场条件

- 1 安装场所

室内安装。

- 2 气象条件

| 冬季最热月相对湿度（%) | 夏季最热月相对湿度(%) | 大气压力(kPa) |  | 室外风速（m/s） |  | 冬季供暖干球温度(℃) | 冬季空调干球温度(℃) | 夏季通风干球温度(℃) | 夏季空调干球温度(℃) | 夏季空调湿球温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冬 季 | 夏 季 | 冬季平均 | 夏季平均 |  |  |  |  |  |
| 53 | 78 | 102.6 | 100.4 | 3.1 | 2.6 | -9 | -11 | 29 | 33.4 | 26.9 |

- 3 现场可提供的辅助系统

1）动力电            380V，50Hz，三相

2）水源热泵机组安装位置及运行期限

安装于室内（原锅炉房内），冬季运行（按120天/年计）

- 第三部分 主要技术要求

- 1 遵循的规范、标准及法规

1.1遵循的规范、标准及法规

供货商应根据招标文件、相关的规格书、数据表和以下最新颁布的并在合同签定时有效的规范、标准及法规的要求，对提供的智能型等离子汽-水换热机组进行检验和测试。本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

GB/T 19409-2013        水源热泵机组

GB16409                   板式换热器

GB150                     钢制压力容器

GB/T5657                  离心泵技术条件（III类）

GB/T8163                  输送流体用无缝钢管

GB12459                   钢制对焊无缝管件

GB3216                    回转动力泵水力性能验收试验

JB/T4730                   承压设备无损检测

GB6654                    压力容器用钢板

JB/T4711                   压力容器涂敷与运输包装

JB1991                     产品制造、安装、验收执行标准

JB/T4709                   钢制压力容器焊接规程

HG20592                   钢制管法兰型式、参数

HG20593                   板式平焊钢制管法兰

HG20594                   带颈平焊钢制管法兰

HG20601                   钢制管法兰盖

HG20606                   钢制管法兰用非金属平垫片

HG20602                   不锈钢衬里管法兰盖

HG20613                   钢制管法兰用紧固件

HG20614                   钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定

GB4726                    压力容器用碳钢、低合金钢锻件

GB/T1804                  一般公差、线性尺寸的未注公差

GB1576                    工业锅炉水质

GB700                     碳素结构钢

GB/T 707                  热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 5117                 碳钢焊条

GB/T 9787                 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 12233                通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀

GB/T 12237                通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀

GB/T 12238                通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀

GB/T 12243                弹簧直接荷载式安全阀

GB/T 13306                标牌

GB/T 13384                包装

GB/T 13384                机电产品包装通用技术条件

GB 50054                  低压配电设计规范

GB 50236                  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

SY/T 0407                  涂装前钢材表面处理规范

GB50275－98               压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

GB 12348                  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 4942.2                低压电器外壳防护等级

GB 12706.1                 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第1部分：一般规定

GB 12706.2                 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘电力电缆

GB 12706.3                 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第3部分：交联聚乙烯电力电缆

JB/T 8680.2                 三相异步电动机技术条件 第2部分Y2-E系列(IP54)三相异步电动机(机座号80～280)

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

- 2 供货范围

2.1.1高温水源热泵机组要求：

高温水源热泵机组采用螺杆压缩机，配备智能系统。智能控制柜，应有液晶显示及调节功能，同时需提供远程微机监控接口（光缆接口）。设备生产厂家提供的产品应满足本图提出的技术要求和尺寸要求。

供货商的供货范围应包括但不限于下列内容。

换热机组须成套供货。预留远程控制机检测功能。

2.1.2供货范围：

螺杆压缩机、蒸发器、冷凝器、电控箱及智能控制柜、撬装座、机组配套的管道、仪表、阀门等附件。

高温水源热泵机组的产品合格证书及检验证书；高温水源热泵机组检查与试验报告；完工文件：包括机械目录；质量保证档案；操作手册；维修手册。

- 3 设计与制造

  - 一般要求：

- 高温水源热泵机组的设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准、规范的要求。换热机组的设计必须符合安全、可靠的要求。

- 设备和管路的布置应做到结构合理、布线规范、检修方便、便于操作和观测，管道接口流畅、阻力损失小。

- 底座和支撑结构应有足够的强度和稳定性，并留出维修空间。

- 机组应设置固定的吊装点。

- 机组运行的噪声应符合 GB 12348 的要求，在距撬座1m处的噪音不应大于85db(A)。

- 装置各接口法兰详细的连接尺寸及接口方位应与设计方协商后确定，法兰应符合国家标准。

- 橇装供货：所有部件都应安装在各自的钢制橇座上，橇座内的管线及仪表、阀组等应连接好并经检测。

- 系统及设备的设计应符合高效节能，具有最小的动力消耗的原则。

  - 换热器

- 承压压元件的制造应符合《钢制压力容器》GB150的有关规定，并应符合《管壳式换热器》专业技术标准的有关规定。换热器安全附件的质量应符合有关技术标准。

3.3整体组装要求

3.3.1设备和管路的布置，要做到外形美观、管道接口流畅、阻力损失小、检修方便、便于操作和观测；

3.3.2机组的底座和支撑结构应有足够的强度和稳定性；

3.3.3机组在设计压力下，系统不得损坏或渗漏。

3.3.4机组的管路及设备的压力降不应大于80~100kPa。

3.4自控系统:

高温水源热泵机组机组的控制方式为：自动温度控制，自动控制程度应达到无人值守

3.4.2供方供应的仪表应详细列表说明。

所有仪表必须质量可靠、性能优良，精度等级及可靠性应满足安全生产需要，并符合国家有关标准规定。仪表精度等级符合SY/T6069的要求。

所有仪表产品质量由供货方负责。

供货商供应配套的所有设备及电器、仪表元器件和零部件必须达到国家公布的节能标准。

所有电气设备、仪表外防护等级不低于IP55。

供货商必须提供电控箱的电源、电压、功率等参数；电控箱预留换热机组运行状态信号的通信接口，其设备内部的电气、控制接线由供货商负责，业主仅负责进线电缆的接线（即电源至设备供货商电控箱的接线以及电控箱至站控室的接线）。

- 4材料

本系统选用的材料和零件应符合国家相关标准，不应有任何影响到性能的缺陷。

- 换热器

受压元件所用的金属材料及焊条、焊丝、焊剂等应符合有关国家标准、行业标准的规定。材料制造厂必须保证材料质量，并提供质量证明书。金属材料、焊缝金属及承压铸件在使用条件下应具有规定的强度、韧性和延伸率并具有良好的抗腐蚀性。并符合1中所列标准与规范的规定。

- 机组管路附件包括法兰、垫片、钢管、槽钢、三通、变径管等，所选用的材料及焊接材料，必须具备质量证明书。机组管路附件选用的材料不低于表4.3-1中的材料性能。

表4.3-1  机组管路附件的材料要求

| 材 料 名 称 | 型 号 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 钢板 | Q235-A, Q235-AF | GB/T700 |
| 钢管 | 10＃或20＃优质碳素钢 | GB/T8163 |
| 法兰 | Q235-A | HG20593、HG20594 |
| 法兰垫片(汽水) | 石棉橡胶 | HG20606 |
| 法兰垫片(导热油) | 金属缠绕式、柔性石墨复合垫片 | HG20610、HG20608 |
| 三通、变径管 | 10#、20#优质碳素钢 | GB12459 |
| 槽钢 | Q235-A, Q235-AF | GB/T707 |
| 角钢 | Q235-A, Q235-AF | GB/T9787 |

- 5检验和测试

5.1检验

供货商提供设备的检验、试验要求必须满足业主技术规格书以及现行的国家或行业规程规范的要求。

- 设备检验：主要包括工厂检验、试验及材料试验。

- 供货商供应的设备在发运的同时，应向业主提交一份产品检查纪录、实验报告、产品合格证书。

- 本技术规格书中提出的检验和试验项目仅为一部分，要求供应商在报价书中提供全部的设备检验、试验项目表。

- 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分，供应商应严格进行厂内各生产环节的检验和试验，提供的设备均签发质量证明、检验纪录和测试报告，并且作为交货时的质量证明文件的组成部分。

5.2测试

- 测试的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规格书的要求。

- 合同设备测试的时间在72小时试运行期内进行。

- 测试的地点在现场。

工程全程测试由供货商负责。测试内容按技术规格书的要求进行，其测试结果必须满足本技术规格书的要求，供货商将测试记录全部移交给业主代表，经业主同意做为验收依据。

- 6备品、备件及专用工具

- 投产与运行时所需备品、备件应由供货商推荐并由供货商提供，在投标书中应列出。

- 由供货商推荐的运行期为两年的备品、备件应单独列表，并单独报价。供货商应提供能够保证备品、备件供应的时间、供应方法和渠道。

- 维护时所需的特殊工具应由供货商提供并在其标书中列出。

- 7铭牌

- 高温水源热泵机组应当在各设备明显的地方安装永久的标志。

- 铭牌尺寸可按照制造商标准确定，铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

- 铭牌应使用不锈钢螺钉固定。

  - 铭牌上文字为中文，单位制为SI制。

- 8涂层、包装和运输

  - 涂层

高温水源热泵机组各设备要求外观平整，色泽柔和，手感光滑。橇装底座漆色应与设备表面颜色基本一致，对暴露的钢结构件面层和设备表面包括螺栓应有防锈涂层保护。在运输前，应在内部的金属表面喷上适当的防锈漆。

- 包装

- 除合同另有规定外，供货商提供的高温水源热泵机组应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

- 每个包装箱内应附一份质量证书和详细的装箱单。

- 所附专用工具和备品、备件如数量不多时，允许与设备放在同一包装箱内，但必须加以特别保护，防止损伤和锈蚀，并在包装外标明。

- 供货商应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- 收货人；

- 合同号；

- 收货人代号；

- 目的地；

- 货物名称和箱号（共几箱第几箱）；

- 毛重/净重；

- 尺寸（长×宽×高，以厘米或CM计）。

- 根据货物的特点和运输的不同要求，供货商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标志。

- 不用包装箱包装的货物，也应作必要的包装保护，防止运输过程中的碰撞损坏。

- 运输

- 供货商负责高温水源热泵机组从制造商工厂到现场的运输工作；

- 高温水源热泵机组在运输前应装配好并作好安装的准备；

- 高温水源热泵机组的包装应确保在运输的过程中设备不受损伤；

    - 高温水源热泵机组运输到现场应完好，满足立刻安装条件。

- 9提交文件

供货商的所有文件必须提供中文版本。供货商所提供的工程图纸应对其安装、操作、试运行和维护的正确性负责。所有交付的技术文件和图纸和计算公式等资料均应尽量使用国际标准符号和国际单位制。

- 投标文件

- 设备原产地及主要部件产地的说明；

- 供货范围的说明；

- 详细的技术参数及说明，如：

- 高温水源热泵机组上各设备的性能参数；

- 设备制造所遵循的标准及认证标准；

- 外形尺寸；

- 供货商认为有必要提供的其他参数。

- 供货商在投标时应提供设备的验收标准和验收大纲供业主参考；

- 投标设备的质量保证及售后服务内容；

- 提供维护保养的具体内容；

- 产品样本；

- 供货商认为有必要提供的其他资料。

- 订货后提交文件

供货商在合同签署后，应提交下列资料：

- 供货清单；

- 外形尺寸及布置图，包括基础数据（含地脚螺栓预埋深度和伸出长度），土建荷载及对场地的要求，主要进出口接管的位置、尺寸和压力等级，电机接线盒位置等；

- 设备装配图及含相关零件材料名的零部件一览表；

- 发货进度表；

- 安装方法的详细说明及安装精度规定；

- 设备安装和使用文件

- 质量证明书；

- 产品合格证；

- 使用及安装说明书应包括：

- 启动过程的说明；

- 使用条件的说明 ；

- 例行维修和定期检查说明 ；

- 备件表和易耗品，包括从制造厂订购它们的信息；

- 生产厂的设计制造许可证。

- 设备清单；

- 必要的设计图；

- 其他

- 供货商所提供的技术文件应为中文。在终验前必须提供设备及安装、操作、维护的中文说明书及中文说明书电子版。

- 提供的技术文件数量不少于6套，电子版不少于2套。

本技术规格书未尽之处，由业主、供货商及设计三方友好协商，共同讨论确定。

- 10技术服务

  - 技术支持

- 供货商应对设备安装提供技术指导，对每种设备的正确安装首先进行实际示范指导，在设备安装过程中，供货商应对设备的安装质量进行检查以确保安装正确。供货商应对设备安装和最终设备系统配置和运行投产提供全程的技术督导服务。

- 供货商参加设备安装、调试及验收的技术人员应遵守我国的法律、尊重当地的风俗习惯，遵守各项规章制度，技术人员应负责向业主技术人员解释与合同有关的技术问题及回答业主技术人员提出的与合同设备相关的其他问题。

- 当供货商收到业主的通知后，应派有经验和资质的工程师到现场安装。

- 当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

- 当设备需要维修或更换部件时，供货商应派有经验的工程师到现场进行处理。供货商应在投标技术文件中提供由工厂颁发的售后服务工程师资质证书复印件。

- 技术服务的费用由供货商承担。

  - 培训

- 供货商应提供对操作人员的安装和维护培训工作。

供货商为业主提供一套完整的使用说明书，并免费培训2名系统操作管理人员。

- 11验收

- 工厂验收

供货商交货前通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

- 到货验收

货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表、买方、卖方签字确认。

- 中间验收

产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

- 最终验收

试运72小时以上。由业主、买方、卖方签字确认。

- 12售后服务

从安装验收合格正式投入运行起计算，保修期为两个采暖期（既：设备经过两个采暖期的运行）。在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。

在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换，并相应延长其保质期。

  - 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应。

- 13保证和担保

供货商必须具备ISO9001：2002标准质量保证体系证明文件及公认权威部门颁发的资格证书。供货商应以ISO9001：2002标准质量保证体系有关章节实行产品质量保证计划。产品质量控制要求不得低于相关规范和标准规定指标，并完全符合技术规格书规定的质量和性能的要求。

供货商提供的全部货物均应采取保护措施进行包装，这类包装适应远距离运输、防潮、防震、防锈等，以确保货物安全无损运抵指定现场。供货商应保证在产品的质量保质期内，在产品说明书规定的储存、安装及正常操作条件下，因材料缺陷、制造质量、设计等原因造成的损坏，应由供货商负责免费保修或更换。

在保修期间内，供货商人员到业主指定地点的旅途、工作、生活所需的费用由供货商负担。

| 天津中怡建筑规划设计有限公司 建筑工程设计资质证书甲级A112000888号 城乡规划编制资质证书甲级 [建]城规编第（141035）号 |  | 数 据 单 |  |  | 技术规格书编号： SPC-HV-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数据单编号： SPC-HV-001 |  |  |
|  |  | - 团泊洼供暖热源调整工程 |  |  | 项 目 号： |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计阶段：施设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第1页 共 7 页 |  | 0版 |
| 团泊洼供暖热源调整项目 水源热泵机组 数 据 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版 次 | 说 明 |  | 编 制 | 校 对 |  | 审 核 | 日 期 |

目	  录

第一部分  工程概况	3

第二部分  现场条件	3

1 安装场所	3

2 安装环境条件	3

第三部分  专用技术要求	3

第四部分  数据表	4

。

- 第一部分  工程概况

团泊洼供暖热源调整项目

现有的采暖面积3.2万m²，建筑内采暖设备为铸铁散热器，采暖负荷约为2500kW；热水井一口，产水量为≥45 m3/h，≤65 m3/h；出水温度≥41℃，≤49℃；高温水源热泵机组为2台，分别为一级机组、二级机组，具体参数要求见基本参数表。（水源热泵机组厂家在为用户设计配置设备时，按照产水量45m³/h、出水温度41℃计算，保证机组在上述产水量和温度变化范围内正常运转，不能因产水量和温度变化出现停机、损坏机组）

- 第二部分  现场条件

- 1 安装场所

高温水源热泵机组安装在团泊洼锅炉房内。装置冬季连续运行，每年运行时间≥120天。

- 2 安装环境条件：

2.1大港油田团泊洼开发公司位于天津市静海团泊洼。

2.2当地气象条件

| 冬季最热月相对湿度（%) | 夏季最热月相对湿度(%) | 大气压力(kPa) |  | 室外风速（m/s） |  | 冬季供暖干球温度(℃) | 冬季空调干球温度(℃) | 夏季通风干球温度(℃) | 夏季空调干球温度(℃) | 夏季空调湿球温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冬 季 | 夏 季 | 冬季平均 | 夏季平均 |  |  |  |  |  |
| 53 | 78 | 102.6 | 100.4 | 3.1 | 2.6 | -9 | -11 | 29 | 33.4 | 26.9 |

- 公用条件

- 供电

- 动力供电：380V/50HZ/三相

- 仪表控制盘供电：220V/50HZ/单相

- 供水

- 供水压力：≥0.4MPa。

2）供水量：≥45 m3/h，≤65 m3/h；出水温度≥41℃，≤49℃。

- 3介质物性

62-45℃热水

- 第三部分  专用技术要求

针对特定工程与该技术规格书定制或修改相异的说明。

- 第四部分  数据表

4.1、高温水源热泵一级机组基本参数

| 内容 |  | 单位 | 设计要求 | 投标方提供参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 台 | 1 |  |
| 压缩机形式 * |  |  | 卧式螺杆 | 不满足将导致废标 |
| 蒸发器循环回路数量 |  | 个 | 2 |  |
| 冷凝器循环回路数量 |  | 个 | 2 |  |
| 压缩机数量 |  | 台 | 台数由厂家配制 |  |
| 输入功率 |  | kW | ≤450 |  |
| RLA |  | A | <684 |  |
| 额定制热量 * |  | kW | 由设备厂家设计, 一级与二级机组之和≥2500kw |  |
| 蒸发器 | 水流量 | m3/h | 由设备厂家计算 |  |
|  | 进水温度 | ℃ | 由设备厂家计算 |  |
|  | 出水温度 | ℃ | 由设备厂家计算 |  |
|  | 水侧最大水阻力 | kPa | 由设备厂家计算 |  |
| 冷凝器 | 水流量 | m3/h | 由设备厂家计算 |  |
|  | 进水温度 | ℃ | 48 |  |
|  | 出水温度 * | ℃ | 62 |  |
|  | 水侧最大水阻力 | kPa | 由设备厂家计算 |  |
| 水侧工作压力 |  | MPa | 1.00 | 应满足设计要求 |
| COP/EER * |  | （kW/kW） | 见GB/T19409-2013中5.3.16.3条 | 见表后备注3 |
| 冷媒 |  |  | 由设备厂家设计 | 符合国家安全环保规定 |
| 能量调节级数 |  |  | 25～100%无级调节 |  |
| 电源 |  |  | 三相四线 380V±50Hz |  |
| 电压波动 |  | % | <±10% |  |
| 电压相间不平衡 |  | % | <3% |  |
| 整机噪声 |  | dB（A） | ≤72 | 请注明整机噪声dB值在何种状态或环境下测定 |
| 环境温度 |  | ℃ | 5~40 |  |
| 控制系统 |  |  | 全电脑控制 |  |
| 微处理控制系统 * |  |  | 彩色触摸式显示屏 1.冷热量控制系统； 2.安全启停； 3.电源缺相断电； 4.显示。 5水泵控制。等等 |  |
| 减震方式 |  |  | 橡胶隔振装置 |  |
| 外型尺寸： |  | mm | 长宽高不超过4500*2600*2400 |  |

4.2、高温水源热泵二级机组基本参数

| 内容 |  | 单位 | 设计要求 | 投标方提供参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 台 | 1 |  |
| 压缩机形式 * |  |  | 卧式螺杆 | 不满足将导致废标 |
| 蒸发器循环回路数量 |  | 个 | 2 |  |
| 冷凝器循环回路数量 |  | 个 | 2 |  |
| 压缩机数量 |  | 台 | 台数由厂家配制 |  |
| 输入功率 |  | kW | ≤450 |  |
| RLA |  | A | <684 |  |
| 额定制热量 * |  | kW | 由设备厂家设计, 一级与二级机组之和≥2500kw |  |
| 蒸发器 | 水流量 | m3/h | 由设备厂家计算 |  |
|  | 进水温度 | ℃ | 由设备厂家计算 |  |
|  | 出水温度 | ℃ | 由设备厂家计算 |  |
|  | 水侧最大水阻力 | kPa | 由设备厂家计算 |  |
| 冷凝器 | 水流量 | m3/h | 由设备厂家计算 |  |
|  | 进水温度 | ℃ | 48 |  |
|  | 出水温度 | ℃ | 62 |  |
|  | 水侧最大水阻力 | kPa | 由设备厂家计算 |  |
| 水侧工作压力 |  | MPa | 1.00 | 应满足设计要求 |
| COP/EER * |  | （kW/kW） | 见GB/T19409-2013中5.3.16.3条 | 见表后备注3 |
| 冷媒 |  |  | 由设备厂家设计 | 符合国家安全环保规定 |
| 能量调节级数 |  |  | 25～100%无级调节 |  |
| 电源 |  |  | 三相四线 380V±50Hz |  |
| 电压波动 |  | % | <±10% |  |
| 电压相间不平衡 |  | % | <3% |  |
| 整机噪声 |  | dB（A） | ≤72 | 请注明整机噪声dB值在何种状态或环境下测定 |
| 环境温度 |  | ℃ | 5~40 |  |
| 控制系统 |  |  | 全电脑控制 |  |
| 微处理控制系统 * |  |  | 彩色触摸式显示屏 1.冷热量控制系统； 2.安全启停； 3.电源缺相断电； 4.显示。 5水泵控制。等等 |  |
| 减震方式 |  |  | 橡胶隔振装置 |  |
| 外型尺寸： |  | mm | 长宽高不超过4500*2600*2400 |  |

备注：1）上述参数工况为：制热工况，热水48℃/62℃,环境温度7℃。

2）投标时请按上述要求填写技术参数表（需包括上述表中内容，但不限于此）。

3）在国家标准指定范围的cop数值之外，还需要提供机组供暖负荷端在下列进出水温度情况下（高中低温3个常用运行状态）的cop数值：52℃/60℃、50℃/58℃、48℃/55℃。

4.3   投标人应提供资料（不仅限以下内容）

4.3.1 制热工况性能变化曲线（机组可开启正常运行温度范围必须满足设计要求的环境温度。）；

4.4   投标产品应相应配备以下附属设备和功能（不仅限以下内容）；

4.4.1 机组本身之全部附属设备；

4.4.2 制冷剂和润滑油；

4.4.3隔振装置形式；

4.4.4 水流开关；

4.4.5 电脑控制系统用电器控制箱；

4.4.6 产品必须具备的其他功能；

4.5   机组应配备的安全装置（不仅限以下内容）

4.5.1 机组应该具备如下保护功能（不仅限以下内容）：

- 排气压力过高保护

- 吸气压力过低保护

- 防结冰保护

- 排气温度过高保护

- 压差过低保护

- 压缩机运行故障保护

- 电源缺相、逆相、绕组过热、超欠压保护

- 冷冻水不流动保护压缩机过载保护

- 防止机组重复启动保护

- 机组防护等级IP55

4.6   高温水源热泵应能显示以下标准信息（不仅限以下内容）

4.6.1 蒸发器侧水进出口温度；冷凝器水进出口温度。

4.6.2 每台压缩机的累计运转时间；

4.6.3 压缩机的启动次数；

4.6.4 压缩机的运行状态；

4.6.5 水温设定值；

4.6.6 外部启动/停机指令的状态；

4.6.7 排气温度；

4.6.8 高、低压力；

4.6.9 故障代码显示

4.7   电脑智能控制功能（不仅限以下内容）：

4.7.1 机组电气自检

4.7.2 负荷自动调节

4.7.3 故障保护、存储、报警、打印输出功能

4.7.4 出水控制

4.7.5提供自控系统连接的接口

4.7.6压缩机工作时间自动均衡

4.7.7可编程定时操作功能

附图

温度由设备厂家计算

循环水量及温度由设备厂家计算

循环水量及温度由设备厂家计算

制热量由设备厂家设计，一级与二级机组之和≥2500kw

制热量由设备厂家计算

制热量由设备厂家设计，一级与二级机组之和≥2500kw

特别注明：1、高温水源热泵设备厂商必须提供设备选型计算书。

2、高温水源热泵设备厂商根据自身设备特点，按热水井参数及采暖侧参数要求，必须提供制热流程图（本流程图只做参考）。

3、水源热泵机组厂家在为用户设计配置设备时，按照产水量45m³/h、出水温度41℃计算，保证机组在上述产水量和温度变化范围内正常运转，不能因产水量和温度变化出现停机、损坏机组