第一章   项目招标公告

一、招标条件

本招标项目埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程升压变压器及配电房采购已由        中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司以 2016年上市业务第三批投资计划批准，招标人为  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司（滩海开发公司）  。具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、项目概况与供货范围

1、货物名称：升压变压器及配电房。

2、配置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 座 | 1 | 含壳体（最大尺寸2600*9000mm，按技术规格书要求材料制作）及辅助装置 |
| 2 | 升压变压器 | 台 | 10 | 干式变压器200kVA-1.8kV/0.38kV |

3、主要技术要求：

见《埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程升压变压器房技术规格书》。

4、供货范围：

升压变压器房箱体1座；升压变压器10台；相关配套附件、设备。

5、标段划分：本项目为一个标段。

6、交货期：合同签订后40天。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）资质条件：符合2015年中油集团电力电工（变压器）项目集采结果（公告-2015-057号）的中标甲级制造商（干式变压器项目），且产品具有船级社认证书；

（2）业绩要求： 2015年同类或相似产品累计销售业绩不少于2000万元 ；

（3）财务要求：     无      ；

（4）其他要求：     无      。

四、招标文件的获取

4.1 凡投标者，请于 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 12 日，上午 8 时 00 分至 11 时30 分，下午 14 时 00 分至 17 时 30 分（法定节假日除外）按招标公告4.3小节要求完成报名，获取招标文件。

4.2 招标文件每套售价2000元，售后不退（不分标段，参加任意标段数量均只购买1份标书）。

4.3请于 2016 年 8 月 12 日前按“公告附件《确认通知》”格式以邮件方式予以确认是否参加投标，并将标书费汇到我公司账号，否则视为不参加投标。项目负责人邮箱：zxgs_zhengshuang@163.com。（不接受电话报名，缴费后请邮件通知）

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间： 2016 年 8月 26 日 9 时 00 分，投标文件递交地点：  大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼) 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标申请人在提交投标文件前 3 天，必须自企业基本账户提交不少于23000元人民币的投标保证金，投标保证金缴纳方式为  银行汇款且必须从投标人基本账户转出。

六、本次招标不接受联合体投标

七、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：

1、大港油田公司招标信息发布平台   http://10.76.248.37/（内网网址）、

2、中国石油招标信息发布平 http://bid.energyahead.cnpc/wps/portal/bid上（外部网址）公布。

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

八、开标

开标时间：2016 年 8月 26 日 9 时 00 分；

开标地点： 大港油田招标中心开标1室(油田宾馆主楼2楼)    。

九、投标费用

中标人须交纳招标代理费，费率执行发改价格[2014]1573号文件。

十、联系方式

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司

联系人：王雪滔

电  话：25910433

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司

地    址： 天津大港油田三号院兴胜道

邮    编： 300280

联 系 人：  郑爽

电    话：  022-25915578

邮    箱： zxgs_zhengshuang@163.com

开户银行：中国建设银行天津油田支行

开户名称：天津大港油田工程咨询有限公司

账    号：12001765001052508570

2016 年 8 月 8 日

附件：确认通知

确认通知

天津大港油田工程咨询有限公司 ：

我方已于      年     月     日接到你方     年     月     日发出的（项目名称）的招标公告/投标邀请/通知，并决定  购买  招标文件参加本次(第      标段)投标，并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据，同时我方承诺中标后及时交纳招标代理费。

特此确认。

后附：银行汇款凭证

此外，为便于今后投标保证金的退还，请确认参加的投标人填写以下信息。（投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息。如因银行信息错误，导致的保证金退还错误或延误等风险，由投标人自行承担责任。）

投标单位联系人：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

银行账户名称：

银行账号：

开户行名称：

开户地点：

税号：

地址：

电话：

投标单位名称：  （公司全称）   （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字）

年       月       日

# 第四章  技术规格书及其他技术要求

# 采用的规范及标准

## 升压变压器房的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求，标准规范之间若有差异，应按最严格的标准规范执行。

GB17467-2010       《高压/低压预装式变电站》

DL/T572-2010       《电力变压器运行规程》

GB1094.1-2013      《电力变压器 第1部分：总则》

GB1094.2-2013      《电力变压器  第2部分：液浸式变压器的温升》

GB1094.3-2003      《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气

间隙》

GB1094.5-2008      《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》

GB/T10228-2015     《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 1094.12-2013   《电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则》

GB/T4109-2008      《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB/T13384-2008     《机电产品包装通用技术条件》

GB/T191-2008       《包装储运图示标志》

GB4208-2008        《外壳防护等级（IP代码）》

DL/T 537-2002       《高压/低压预装箱式变电站选用导则》

其它未列出的与本产品有关的规范、规则和标准，供货商有义务向业主提供。

# 设计参数

## 使用寿命

- 升压变压器房使用寿命比低于25年。

## 升压变压器技术参数

- 变压器类别：环氧树脂浇注干式电力变压器

- 相数：    三相

- 额定容量：         根据“电泵机组配套参数表”选择

- 变比：             同上

- 电压（低压侧）：    380V

- 工作频率：         25Hz~60 Hz

- 额定频率：         50Hz

- 阻抗电压：          4%

- 绝缘等级：          F级

- 防护等级:   IP30

- 高压侧分接开关档位数量: ±7x75V

## 升压变压器房箱体:

### 箱体底座两端采用工字钢，与地面接触部分采用厚度为6mm的钢板，底座内竖向为每隔1m一根工字钢，横向为槽钢，变压器室和出线盘室为工字钢，横向堵接达到气密性。适合油田恶劣工况的拖拽式底座，可整体吊运。具有防火、防沙、防水、保温等功能。房体底部具有起吊和拖拉结构，全钢结构底座、骨架、外墙、起吊装置等焊为一体。具有足够密封度，房内电控设备固定牢靠。

升压变压器房应能整体吊装和运输。

外墙体为2mm钢板竖向拼接，横向无拼接。箱体的加强筋为横竖向，材料为5mm钢板弯折成U形。每隔1m一根竖向加强筋，一根横向加强筋均分排列。箱式变电站墙体夹层厚度不低于80mm，内填充岩棉，达到保温效果。

升压变压器房体外墙在喷漆前由专业人员为墙体除锈，采用的工艺为喷砂达到Sa2.5级，可使涂料附着力增加。墙体颜色为白色，表面喷涂达到海洋环境标准的漆。底座部分为白色，房顶为红色。

升压变压器房体内墙板为1.5mm钢板，静电喷涂或喷漆。顶部为槽钢横竖拼接，下铺1.5mm钢板，上铺3mm钢板整体连续焊接。

沿房内过道铺设双层绝缘橡胶板。

箱体的柱子及房顶框架由结构钢缝焊而成。平行房顶两端开有导雨槽。箱体整体人性化设计，美观，耐用。具有防腐、防霉、防潮、防盐雾、防震、安全、防火、防水等防护功能，适用于海洋性气候条件。

### 升压变压器房全部采用电缆进、出线方式，进出线方向为箱体下方，箱体制造时应在配电盘安装位置下方适当位置预留适当数量的电缆出线口，备用电缆出线口应进行封堵。

### 升压变压器房设LED照明灯具，采用正常/应急两用照明灯具（t≥30min），照度不低于300lx，箱体内应安装1台照明配电箱，电源引自应急箱式配电房。门旁设照明开关，根据设备具体情况布置数量和位置。

### 升压变压器散热方式为强制风冷，每台升压变压器设散热风机，根据设备散热负荷及维护结构确定散热风机功率。散热风机电源引自箱内照明配电箱。

### 升压变压器房布置箱门，箱门宽度满足设备维护要求，门为风雨密封门，还应留有操作人员进出通道。

### 接地装置

箱体外壳应预留2处以上的接地装置和标识，便于现场连接。

# 供货范围

## 升压变压器房箱体1座；升压变压器共10台。根据“电泵机组配套参数表”选择。

## 干式变压器的供货范围应包括（但不仅限于）以下内容：

### 用于干式变压器安装的螺母、螺栓、垫片等相关元件；

### 提供一年必要的零部件配件；

### 供货商应提供安装、维修所需的专用工具；

### 供货商应随箱提供每台干式变压器的技术文件两套（详见供货商技术文件）。

## 制造商的供货范围不仅仅限于以上部分，所供设备应满足设计功能的全部要求，以上未尽事宜，制造商应与业主协商解决。规格书及数据单中存在有不合理或影响产品性能的方面，投标者有责任和义务提出书面意见，供设计和业主参考，共同完善埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程升压变压器房的功能。制造商无任何理由提供不能满足设计要求的产品。

# 设计与制造

## 升压变压器房的设计与制造应符合第三部分第1节所列标准与规范的规定，如果供货商对制造升压变压器房的材料的选用另有规定，应征得订购方的同意。

# 检验与检测

## 升压变压器房制造完成后产品检验除应符合第三部分第1节的规定外，还须进行以下项目的检验：型式试验和出厂试验，具体试验内容详见第三部分第11节。

# 供货商担保

## 责任

### 供货商应对升压变压器房的设计、材料采购、工件的制造、零部件的安装，图纸资料的提供，与各个分包商的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验，以及包装运输、安装调试、售后服务负有全部的责任。

### 升压变压器房应遵照技术规格书和数据表、图纸、标准规范进行设计制造，任何的更改需征求业主的同意。

### 升压变压器现场安装时，供货商应派人指导安装，负责调试及培训工作。产品发运包装前，厂家应通知用户前去验收和学习，为调试运行人员提供形成文本的开关柜运行注意事项。

### 在遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下，自供货之日起18个月内，产品因制造质量不良或器件选择不当发生损坏或不能正常工作时，供货商有责任及时为用户免费调试，修理或更换元器件；保修期外，制造厂有义务对产品实行有偿终身维护，无论何时，制造厂不应延误产品抢修时间。

## 材料和零部件

### 本设备所有选用的材料和零部件必须是新的、未经使用的、高质量的、不存在任何影响性能的缺陷。主要设备的选用应征得业主和设计同意。

### 供货商所提供的设备应是制造厂的成熟标准产品,并且最少有两台（套）以上的产品在本规格书中所提供的类似环境条件下成功运行两年以上的经历，定货方不接受未经使用的新试制产品。

## 保证

### 供货商应保证所提供的升压变压器房设备完全满足本技术规格书中所列的环境要求和功能要求。

# 检查与试验

## 一般要求

### 试验由供货商进行。业主/设计保留复检权利。列出在定单和附录中的检查、证书和试验报告应认为是对升压变压器房设备进行运作的最低要求，负责所有供货范围的供货商应按照自己的程序或相关规范给定的程序进行附加的试验和检查，应对这些试验结果提供相关文件。

### 试验过程中，业主代表的责任是保证试验严格执行说明书、图纸和定货合同中相关文件所列出的规范。

## 试验分类

- 试验可被细分为：

- ――型式试验（全部的）。

- －－验收试验（单独的）。

- ――特殊试验。

### 型式试验

- 型式试验的目的要保证升压变压器房同参考规范和原始设计一致，型式试验在设备的定型产品上进行，厂家应对这些试验负全责。

- 业主不应被排除在供货范围内同定型产品相类似设备的验收责任以外，业主有权利查询部分型式试验的执行情况。

### 验收试验

- 验收试验的目的是通过检查资料和执行重要的检查和试验，来保证设备的原始设计和业主／设计要求的定型产品的一致性，并检查材料和制造上的缺陷。验收试验应对供货中的所有设备进行。

### 特殊试验

- 这是不同于型式和验收试验中的检查和验证，业主有权随时查询。

## 检查和试验

### 检查和试验至少应包括检验数据表中要求的那些项目。

### 检查和试验应按照相关规范给定的方法进行。

## 业主的职责

### 制造过程中的检验

- 在制造期间的任何时候，业主有权利派出自己的检查员到供货商和分包商制造厂，检查各项工作是否符合规范或订购合同及附属文件所给出的要求。

### 作为“证据”的验证、检查和试验

- 业主的检查员应执行所有的试验和检查，应参加所有在数据单中标明“证据”的试验。另外，业主应查询认为有必要的证书、检查和试验，以保证和定单中所列的图纸、技术规格书、规范和其他要求相符合。

### 不作为“证据”的检查和单个试验

- 不作为“证据”的检查和试验应由供货商执行，并将合适相关的文件送交业主。相应地，业主应检查其结果是否同定单中所列的技术规格书、图纸、规范和其他要求相符合。

## 供货商的任务和职责

### 制造过程中业主的检查

- 不论是供货商还是分包商均要给业主的检查员在供货地点或设备制造厂正常工作日内安排适当的检查时间。在检查过程中供货商应提供适当的协助，在分包商处执行检查工作时，业主的检查员应一直有一个供货商的代表陪同。

### 工作进展

- 供货商应通知业主工作的进展情况，并要按照定单中所列的要求，事先提醒业主注意需要业主检查员证明的试验日期。

### 检查和试验

- 除非特别指明，否则供货商应执行定单中所有的型式试验、验收试验和特殊试验。执行“证据”试验和重复试验所发生的费用应在定单中给定。通常，所有的检查和试验应在发运前在制造工厂进行。供货商和分包商应确保配套的设备和设施是通用的。如果一个或多个试验不能在工厂进行，如果必须，应该在投标书中指明，并给出应进行的试验步骤。在“证据”试验中供货商应提供必需的协助，以确保检查员能够开展工作。

### 分包商材料的检查和试验

- 供货商应负责对分包商的材料进行检查和试验。业主有权利对分包商进行检查和确认在检验数据单中标明是“证据”的检查或特殊试验。

### 试验结果

- 如果一个或多个设备的试验结果不能满足所有检查的要求，试验应重新进行，业主应该查询重复试验的全部，包括型式试验。

### 进行试验和检查前的相关文件或机密文件在检查和试验过程中供货商应提供给检查员下列内容：

- 进行试验前需检查和试验相关的证书和报告，如：型式试验。

- 己批准的定型产品的技术文件，包括设计数据、主要结构图纸和可移动部分、整机和重要部件的照片。

- 机密类文件或仅用于咨询目的的专利。

- 如果证书和文件不提供给检查员，则认为设备不可用。

# 建议与要求

## 总则

### 投标方应根据业主提供的技术文件，提出适合业主要求的开关设备，并做详细的技术说明。所有与业主提供的文件存在的偏差或修改，均应在建议中阐述。

### 建议中应至少包括如下内容或文件：

- 有关升压变压器房的设计制造资质

- 质量控制和质量保证计划

- 用户使用业绩清单

### 投标方的建议中的技术部分应至少包括如下部分：

- 第一部分：简介

- 制造厂的概况，包括制造规模、技术力量、产品质量、售后服务等

- 相对于其他供货商的独特技术指标、性能特点等

- 方案优化，针对本工程提出合理的方案配制。

- 第二部分：供货范围

- 根据文件中提供的供货范围，提交出一份详细的供货清单，包括设备名称、数量、每套装置的主要部件、系统组成、电源要求等。

- 第三部分：备品备件和特殊工具清单

- 提供运行一年的备品备件名称、数量及单价；

- 提供代理的备品备件名称、数量及单价；

- 提供安装、运行、损耗和维修用的特殊工具清单。

- 第四部分：技术数据

- 设备描述

――给出所购买的设备的特点、性能、功能及选料设计的相关事项。

- 性能参数

――包括性能指标及其它技术参数。

- 使用要求

――规格、功能、对使用环境的要求

――电压、相数、频率、功率。

- 第五部分 建议

- 对业主提供的文件、标准、规范的不合理之处提出建议。

- 第六部分 投标方的图纸文件

- 投标方应按时提供所有与升压变压器房相关的图纸、文件、及操作使用说明。

## 使用资源

### 业主提供如下资源系统给装置：

- 电源： ～380V/220V、3PH、50Hz

- 投标方应根据所提供的资源情况进行设计，其它一切有关设备均由供货商提供。

# 铭牌

## 供货商应将升压变压器房铭牌安装在明显位置，并应牢固固定。铭牌应标明下列内容：

- 制造单位名称和商标；

- 变压器名称、型号、系列号、产品代号；

- 标准代号；

- 制造单位名称；

- 设备出厂编号；

- 制造日期；

- 相数；

- 额定容量；

- 额定频率；

- 各绕组的额定电压；

- 各绕组的额定电流；

- 联结组标号，绕组联结示意图；

- 额定电流下的阻抗电压；

- 冷却方式；

- 使用条件；

- 防护等级；

- 总重量。

# 油漆、包装和运输

## 供货商应按照第三部分第1节所列标准与规范中有关油漆、包装和运输的规定，对所订购的升压变压器房进行油漆、包装和运输，并应满足以下要求：

## 供货商提供的设备表面油漆应色泽均匀、光亮、无锈蚀。

## 设备外套防潮塑料袋，升压变压器房采用木箱包装，并能适应长途公路和铁路运输、以及多次装卸和搬运要求。

## 供货商负责把设备送到订购方施工现场。

# 供货商的技术文件

## 供货商应提供的技术文件包括但不限于以下资料：

产品订货后5天内，必须将设备重量、外形及安装基础图提交至管道局天津设计院埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程项目组（产品外形图应提供CAD电子版图纸并应按比例绘制）；

- 安装使用说明书；

- 产品合格证书；

- 出厂试验记录（绕组电阻测定；电压比测量及电压矢量关系的校定；阻抗电压及负载损耗的测量；空载损耗及空载电流的测量；绝缘特性的测定；绝缘试验等）；

- 型式试验记录（温升试验和绝缘试验等）；

- 特殊试验记录（绝缘试验；变压器零序阻抗的测量；短路试验；声级测量和空载电流谐波的测量等）；

- 产品外形尺寸图；

- 运输尺寸图；

- 产品的操作手册；

- 产品的维修手册；

- 产品拆卸件一览表；

- 装箱单；

- 备件一览表。

# 其它

## 与规格书中所列标准不一致的地方，由制造商提出，业主和设计方确认。

## 制造商在未征得业主和设计同意的前提下，不得任意更改设计图纸，所有的更改均须获得业主和设计的同意后方可进行。

## 升压变压器房的颜色应与业主协商一致。