吉林石化公司动力锅炉环保达标项目6#、7#炉脱硫脱硝除尘改造项目

分体空调

招标合同技术规范

中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院

二〇一六年八月十一日

目  录

1. 总则……………………………………………………………………2

2. 执行标准………………………………………………………………3

3. 现场条件………………………………………………………………4

4. 技术要求………………………………………………………………4

1. 总则

1.1 吉林石化公司（以下简称买方）、中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院（以下简称设计方）就分体的技术要求、质量控制、售后服务、人员培训、技术文件等问题，进行了共同的协商后，达成本技术附件。

1.2本技术附件作为订货合同的附件，经买方、设计方共同确认并签字后，与订货合同正文具有同等的法律效力，买卖双方中任何一方不得单独进行改动，未尽事宜协商解决。

1.3本附件并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述相关规范和标准的条文，故在具体工程实施阶段，卖方应根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。

1.4本协议所列标准、规范如与卖方所执行的标准不一致时，应按较高标准执行，且卖方应充分描述与相关法规的不同点。

1.5卖方应提供买方要求的全部资料和数据，不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参数的缺陷。

1.6应按照相关国家标准以及行业标准对空调机组进行设计、制造、检验、试验、包装运输、安装、调试和运行。

1.7为确保设备正确的操作及维修，卖方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件及其清单，即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。

1.8分体空调应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、技术先进、价格合理的成熟的产品，而不应是试制品或不成熟的产品。

1.9卖方提供的柜式普通分体空调应是一个完整的系统，应负责空调正常运行所配套的所有附件。

1.10卖方提供的设备应是自主工厂生产的完整产品，整机不得采用租凭生产、代工生产或授权贴牌生产，必须保障设备质量。

2.执行标准

空调机组的设计、制造和试验应符合本协议及下列最新版国家标准和国际标准的要求。以下所列标准并非全部标准，仅列出了主要标准。

| GB/T 17758-2010 | 《单元式空气调节机》 |
| --- | --- |
| GB25130-2010 | 《单元式空气调节机安全要求》 |
| NB/T47012-2010(JB/T4750) | 《制冷装置用压力容器》 |
| IEC439-3-1900 （EN60439-1 EN60204-1 CEI17-13 IEC204） | 低压设备安全标准 |
| CEI20-22 | 电缆安全标准 |
| IEC801-2(CEI65-6) | 漏电安全标准 |
| IEC801-3(CEI65-7) | 电磁干扰安全标准 |
| IEC801-4 | 浪涌安全标准 |
| IEC801-5 | 防雷安全标准认证 |
| IEC529 (CEI70-1) | 防腐标准认证 |

3. 现场条件

3.1室外气象参数

1）室外计算干球温度

冬季采暖室外计算温度                        -24℃

冬季空气调节室外计算温度                    -27.5℃

冬季通风室外计算温度                        -17.2℃

夏季通风室外计算温度                        26.6℃

夏季空气调节室外计算温度                    30.4℃

夏季空气调节日平均温度                      26.1℃

采暖期平均温度                              -8.5℃

2）室外计算相对湿度

最冷月平均室外计算相对湿度                  72%

最热月平均室外计算相对湿度                  65%

3）夏季空气调节室外计算湿球温度             24.1℃

4）大气压力

冬季                                        100.19kPa

夏季                                        98.48kPa

5）室外风速

冬季平均                                    2.6m/s

夏季平均                                    2.6m/s

6）最多风向及频率

冬季                                WSW 17% ,  C 22% WSW  13%

夏季                                        C 20%， SSE  11%

7）最大冻土深度                             182cm

8）采暖期天数                               172天

3.2环境要求

a）室内温度：13℃～40℃；

b）相对湿度30％～90％；

3.3 电气要求

a）空调机额定电压：380V ；

b）额定频率:50Hz ；

c）三相五线制。

4.品牌要求

格力、海尔、美的、志高、三菱

5.主要技术指标

详见——分体式空调机数据表

| 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 分体式空调机 ### 数据表 |  |  |  | 项目名称 | 吉林石化公司动力一厂动力锅炉环保达标项目6#、7#炉脱硫脱硝 除尘改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子项名称 | 脱硫工艺楼 |  |  |
| # CNPC Northeast Refining & Chemical Engineering Co.Ltd Jilin Design Institute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 | JLY115-044DD |  |  |
| 设 计 |  |  |  |  |  | 校 核 |  |  |  |  | 审 核 |  | 日期： |  |  | 第 1 页 共 7 页 |
| 位号 |  |  | 7000-AC-01~06 7000AC-08~13 |  |  |  | 名称 |  |  | 分体柜式空调机 |  |  | 型式 |  | 风冷、分体柜式 |  |
| 台数 |  |  | 12 |  |  |  | 标准型号 |  |  | KFR-120LW/E A1-N2 |  |  | 规格 |  | 冷暖型,带辅热 |  |
| 操 作 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 制冷量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 制热量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电功率（W） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  | 7300 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源规格： |  |  |  |  |  |  |  |  | 三相 50Hz 380V |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 风量（m3/h） |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 机外余压（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 室内机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | 581×1870×395 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | 1032×1250×412 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 重量：（kg） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 运行噪声：（dB（A）） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 44-50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | ≤60 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安装条件1 |  |  |  |  |  | 室内机背面靠墙安装，室外机安装在外墙上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 安装条件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 组 特 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 额定制冷能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 额定制热能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 额定总输入功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | EER值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 环 境 及 现 场 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 工程地点 |  |  | 吉林省吉林市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 安装位置 |  |  | 室内机 |  |  |  |  |  | 脱硫工艺楼 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外机 |  |  |  |  |  | 室外 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 爆炸区域 |  |  | 安全区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 范 围 及 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 工程建设地点位于吉林省吉林市。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 上表中已填写项目为设计方要求，空白项目（第7项起）由设备制造方补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 供货商应负责提供主体设备及全部配件（包括室外机支架）、室内外机连接管道及电缆，并负责安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 要求设备能效等级不低于二级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 上表中已填写项目为设计方要求，未填写的空白项应由生产厂商补充。（按此表格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 分体式空调机 ### 数据表 |  |  |  | 项目名称 | 吉林石化公司动力一厂动力锅炉环保达标项目6#、7#炉脱硫脱硝 除尘改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子项名称 | 脱硫工艺楼 |  |  |
| # CNPC Northeast Refining & Chemical Engineering Co.Ltd Jilin Design Institute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 | JLY115-044DD |  |  |
| 设 计 |  |  |  |  |  | 校 核 |  |  |  |  | 审 核 |  | 日期： |  |  | 第 2 页 共 7 页 |
| 位号 |  |  | 7000-AC-07/14 |  |  |  | 名称 |  |  | 分体柜式空调机 |  |  | 型式 |  | 风冷、分体柜式 |  |
| 台数 |  |  | 2 |  |  |  | 标准型号 |  |  | KFR-72LW/E A1-N1 |  |  | 规格 |  | 冷暖型，带辅热 |  |
| 操 作 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 制冷量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7350 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 制热量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电功率（W） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  | 2170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  | 4760 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源规格： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单相 50Hz 220V |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 风量（m3/h） |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 机外余压（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 室内机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | 520×1800×349 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | 980×790×427 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 重量：（kg） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 运行噪声：（dB（A）） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 38-43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | ≤56 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安装条件1 |  |  |  |  |  | 室内机背面靠墙安装，室外机安装在外墙上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 安装条件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 组 特 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 额定制冷能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 额定制热能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 额定总输入功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | EER值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 环 境 及 现 场 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 工程地点 |  |  | 吉林省吉林市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 安装位置 |  |  | 室内机 |  |  |  |  |  | 脱硫工艺楼 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外机 |  |  |  |  |  | 室外 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 爆炸区域 |  |  | 安全区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 范 围 及 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 工程建设地点位于吉林省吉林市。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 上表中已填写项目为设计方要求，空白项目（第7项起）由设备制造方补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 供货商应负责提供主体设备及全部配件（包括室外机支架）、室内外机连接管道及电缆，并负责安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 要求设备能效等级不低于一级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 上表中已填写项目为设计方要求，未填写的空白项应由生产厂商补充。（按此表格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 分体式空调机 ### 数据表 |  |  |  | 项目名称 | 吉林石化公司动力一厂动力锅炉环保达标项目6#、7#炉脱硫脱硝 除尘改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子项名称 | 脱硫工艺楼 |  |  |
| # CNPC Northeast Refining & Chemical Engineering Co.Ltd Jilin Design Institute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 | JLY115-044DD |  |  |
| 设 计 |  |  |  |  |  | 校 核 |  |  |  |  | 审 核 |  | 日期： |  |  | 第 3 页 共 7 页 |
| 位号 |  |  | 7000-AC-15 |  |  |  | 名称 |  |  | 分体柜式空调机 |  |  | 型式 |  | 风冷、分体柜式 |  |
| 台数 |  |  | 2 |  |  |  | 标准型号 |  |  | KFR-72LW/E A1-N1 |  |  | 规格 |  | 冷暖型， |  |
| 操 作 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 制冷量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7350 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 制热量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电功率（W） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  | 2170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  | 2260 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源规格： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单相 50Hz 220V |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 风量（m3/h） |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 机外余压（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 室内机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | 520×1800×349 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | 980×790×427 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 重量：（kg） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 运行噪声：（dB（A）） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 38-43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | ≤56 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安装条件1 |  |  |  |  |  | 室内机背面靠墙安装，室外机安装在外墙上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 安装条件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 组 特 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 额定制冷能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 额定制热能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 额定总输入功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | EER值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 环 境 及 现 场 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 工程地点 |  |  | 吉林省吉林市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 安装位置 |  |  | 室内机 |  |  |  |  |  | 脱硫工艺楼 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外机 |  |  |  |  |  | 室外 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 爆炸区域 |  |  | 安全区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 范 围 及 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 工程建设地点位于吉林省吉林市。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 上表中已填写项目为设计方要求，空白项目（第7项起）由设备制造方补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 供货商应负责提供主体设备及全部配件（包括室外机支架）、室内外机连接管道及电缆，并负责安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 要求设备能效等级不低于一级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 上表中已填写项目为设计方要求，未填写的空白项应由生产厂商补充。（按此表格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 |  |  |  |  |  | 校 核 |  |  |  |  | 审 核 |  | 日期： |  |  | 第 5 页 共 7 页 |
| 位号 |  |  | 1230-AC-01~02 |  |  |  | 名称 |  |  | 分体柜式空调机 |  |  | 型式 |  | 风冷、分体柜式 |  |
| 位号 |  |  | 1210-AC-01 |  |  |  | 名称 |  |  | 分体柜式空调机 |  |  | 型式 |  | 风冷、分体柜式 |  |
| 台数 |  |  | 2 |  |  |  | 标准型号 |  |  | KFR-50LW/E A1-N1 |  |  | 规格 |  | 冷暖型 |  |
| 操 作 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 制冷量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 制热量（W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5730 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电功率（W） |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  | 1490 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制热 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源规格： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单相 50Hz 220V |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 风量（m3/h） |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 机外余压（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 室内机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | × × |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外机外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 宽×深×高 |  |  | × × |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 重量：（kg） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 运行噪声：（dB（A）） |  |  |  |  |  | 室内 |  |  | 35-42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  | ≤53 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安装条件1 |  |  |  |  |  | 室内机背面靠墙安装，室外机安装在外墙上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 安装条件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 组 特 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 额定制冷能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 额定制热能力（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 额定总输入功率（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | EER值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 环 境 及 现 场 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 工程地点 |  |  | 吉林省吉林市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 安装位置 |  |  | 室内机 |  |  |  |  |  | 6#锅炉控制室及电子设备间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外机 |  |  |  |  |  | 室外 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 爆炸区域 |  |  | 安全区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 范 围 及 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 工程建设地点位于吉林省吉林市。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 上表中已填写项目为设计方要求，空白项目（第7项起）由设备制造方补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 供货商应负责提供主体设备及全部配件（包括室外机支架）、室内外机连接管道及电缆，并负责安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 要求设备能效等级不低于二级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 上表中已填写项目为设计方要求，未填写的空白项应由生产厂商补充。（按此表格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |