- 招标公告

- 招标编号：DGYT-2016-WZCG-170

一、招标条件

本招标项目  天然气公司—压缩机空冷管束购置       已由 天然气公司      以 九月成本补充计划 批准，招标人为   中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司         。具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、项目概况与供货范围

1、货物名称：天然气处理站进口压缩机组空冷管束

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口压缩机空冷器夹套水翅片组管束 | GP11.6*0.41-4-22-2.0S-23.3/DR-IIa | 台 | 1 |
| 进口压缩机空冷器一级出口管束 | GP11.6*0.93-4-52-2.0S-23.3/DR-Ia | 台 | 1 |
| 进口压缩机空冷器二级出口管束 | GP11.6*1.052-4-54-5.0S-23.3/DR-Ia | 台 | 1 |
| 进口压缩机空冷器三级出口管束 | GP11.6*0.83-4-47-5.0S-23.3/DR-Ia | 台 | 1 |

2、技术要求：本次招标的空冷器管束用于大港油田天然气处理站进口压缩机组空冷器配套使用。空冷器参数如下：

表1：天然气处理站进口压缩机组空冷器

| 参数名称 | 夹套水翅片组 | 1级出口 | 2级出口 | 3级出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质名称 | 防冻液 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
| 介质流量 | 163GPM | 11.9MMSCFD | 11.60MMSCFD | 16.5MMSCFD |
| 温度进口（°F） | 155(68℃） | 228.6（109℃） | 282.4（139℃） | 207.6（97.5℃） |
| 温度出口（°F） | 140(60℃） | 120（49℃） | 114（46℃） | 120（48℃） |
| 操作压力MPa | 0.2 | 0.37 | 1.4 | 3.0 |
| 设计压力MPa | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 4.5 |
| 进出口压降 | 7.2psi | 2.5psi | 2.9psi | 3.9psi |
| 接管尺寸 | 4" 150# | 12" 150# | 8" 300# | 6" 300# |
| 放空口尺寸 | 1" 300# | 1" 300# | 1" 300# | 1" 300# |
| 排污口尺寸 | 1" 300# | 1" 300# | 1" 300# | 1" 300# |
| 管箱尺寸（参照尺寸）mm | 11850×410×300 | 12260×935×300 | 12040×1052×300 | 11940×840×300 |
| 管箱材质 | 16MnR | 16MnR | 16MnR | 16MnR |
| 管排数（参照） | 4排×6支 | 4排×14支 | 4排×17支 | 4排×14支 |
| 翅片管组 | 24支 换热管规格基管φ25×3，铝翅片φ57 | 56支 换热管规格基管φ25×3，铝翅片φ57 | 68支 换热管规格基管φ25×3，铝翅片φ57 | 56支 换热管规格基管φ25×3，铝翅片φ57 |

表1参数只能作为报价依据，实际尺寸以中标人现场测绘数据及双方确认后的图纸为准。

3、供货范围：空冷管束数量见表1及配套的卡套接头、法兰、螺栓和不锈钢缠绕垫片；产品出厂时，提供全套的图纸（六套）、材质报告、检测报告及其他技术规格书中要求的相关资料。

4、交货期：合同签订后30个日历日内

5、最高限价：31.1万元

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）资质条件： 投标人是企业独立法人 ，具备有效的营业执照、银行开户证明，具备加工制造空冷器或空气冷却器或空气冷却冷凝设备或空冷管束的生产销售能力，具有中华人民共和国特种设备制造许可证,并在人员、生产、资金等方面具备相应的能力          ；

（2）业绩要求： 2015年1月1日-2016年9月30日之间，空冷器或空气冷却器或空气冷却冷凝设备或空冷管束等相关业务的销售业绩500万以上；提供销售合同原件及对应的销售发票原件或复印件加盖公章       ；

（3）财务要求： 提供2015年经审计的财务审计报告          ；

（4）其他要求： /           。

四、招标文件的获取

4.1 凡投标者，请于  2016 年 11 月 3 日至  2016  年 11 月 7 日，上午 8 时 00 分至11   时  30 分，下午 14  时 00 分至 17  时 30  分，（法定节假日除外）按招标公告4.3小节要求完成报名，获取招标文件。

4.2 招标文件每套售价  2000  元，售后不退。

4.3请于 2016 年 11 月 7 日前按“公告附件《确认通知》”格式以邮件方式予以确认是否参加投标，并将标书费汇到我公司账号，否则视为不参加投标。项目负责人邮箱：zxgs_zhengshuang@163.com。（不接受电话报名，缴费后请邮件通知）

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间： 2016 年 11 月 16 日 14 时 30 分，投标文件递交地点：  大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼) 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标申请人在提交投标文件时，必须自企业基本账户提交不少于 6000 元人民币的投标保证金，投标保证金缴纳方式为  银行汇款且必须从投标人基本账户转出。

六、本次招标不接受联合体投标

七、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：（可选）

1、大港油田公司招标信息发布平台   http://10.76.248.37/（内网网址）、

2、中国石油招标信息发布平 http://bid.energyahead.cnpc/wps/portal/bid上（外部网址）公布。

3、国家指定发布媒介            /

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

八、开标

开标时间：2016 年 11 月 16 日 14 时 30 分；

开标地点： 大港油田招标中心开标1室(油田宾馆主楼2楼)    。

九、投标费用

中标人须交纳招标代理费，费率执行发改价格[2014]1573号文件。

十、联系方式

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司

联系人：杨千艺

电  话：25973149

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司

地    址： 天津大港油田三号院兴胜道

邮    编： 300280

联 系 人：  郑爽

电    话：  022-25915578

邮    箱： zxgs_zhengshuang@163.com

开户银行：中国建设银行天津油田支行

开户名称：天津大港油田工程咨询有限公司

账    号：12001765001052508570

2016  年 11 月 3 日

附件：确认通知

确认通知

天津大港油田工程咨询有限公司 ：

我方已于      年     月     日接到你方     年     月     日发出的（项目名称）的招标公告/投标邀请/通知，并决定  购买  招标文件参加本次投标，并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据，同时我方承诺中标后及时交纳招标代理费。

特此确认。

后附：银行汇款凭证

此外，为便于今后投标保证金的退还，请确认参加的投标人填写以下信息。（投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息。如因银行信息错误，导致的保证金退还错误或延误等风险，由投标人自行承担责任。）

投标单位联系人：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

银行账户名称：

银行账号：

开户行名称：

开户地点：

税号：

地址：

电话：

投标单位名称：  （公司全称）   （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字）

年       月       日

第四章  技术规格书及其他技术要求

### 1 范围

1.1 本协议规定了钢制空冷器管束的材料、设计、采购、制造、检验与验收以及涂敷、标识包装的基本要求。

1.3 本协议适用于大港油田天然气公司订货的空冷器管束。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本协议的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本协议。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本协议。

GB 150.1~4-2011 压力容器

GB 151 管壳式换热器

GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法

GB/T 229.1 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第一部分：试验方法

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第一部分：试验方法

GB/T 232 金属材料弯曲试验方法

GB 713 锅炉和压力容器用钢板

GB/T 4437 铝及铝合金热挤压管

GB/T 5777 无缝钢管超声波探伤检验方法

GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定

GB 9948 石油裂化用无缝钢管

GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定-标准评级图显微检验法

GB/T 13274 一般用途轴流通风机技术条件

GB 50017 钢结构设计规范

GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范

HG/T 20592～20635-2009 钢制管法兰、垫片、紧固件

JB/T 4711 压力容器涂敷与运输包装

NB/T 47013 承压设备无损检测

NB/T 47007-2010 空冷式热交换器

NB/T 47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47014 承压设备焊接工艺评定

NB/T 47015 压力容器焊接规程

NB/T 47018 承压设备用焊接材料订货技术条件

NB/T 47019.1~.8 锅炉、热交换器用管订货技术条件

*2.1  翅片管采用整体轧制式钢铝复合翅片管。翅片片距2.3mm，基管采用石油裂化用无缝管。

*2.2箱体焊缝必须热处理，所有管箱焊缝进行射线检测。

*2.3法兰接管全部采用圆管，包括焊接在管箱上的也采用圆管。

*2.4管束上部装置棱形网罩保护维修，清洗时对翅片管的保护。

*2.5丝堵密封垫全部采用紫铜密封垫。

*2.6管箱内部全部进行喷丸处理，并清洁处理至用白纸擦拭时不留污印。

*2.7翅片管基管与管箱孔板进行涨焊接。

*2.8供货方负责运输及现场指导安装。

*2.9设备制造要考虑使用过程中的热胀冷缩现象。

*2.10空冷器管束压力试验方法和要求按GB150.1~4规定执行；水压试验的保压时间不小于1h；压力试验项目应在图样上注明；应按GB150.1~4的要求进行气密性试验。

3 空冷器供货范围

3.1 主要部件

a) 管束：包括翅片管、管箱、丝堵、丝堵垫片、接管、本体法兰；

b) 配对法兰；

c) 法兰紧固件、法兰垫片；

d) 备品备件；

e) 吊耳。

3.2 外购零部件

材料：受压元件用板材、锻件、换热管、法兰及非受压元件用板材、型钢等；

### 4 材料要求

4.1 通用要求

a) 受压元件应使用列入GB150.2 标准的材料，采用新材料或未列入GB150.2 标准的材料应符合GB 150.2 附录A 第1.3 条的规定；

b) 受压元件材料应符合设计文件的要求；当买方未规定具体材料时，卖方应根据设计条件，按照相关标准、规范选择合适的材料，并应得到买方的书面确认；

c) 受压元件的材料应具有钢材制造厂提供的钢材质量证明书原件，卖方需按钢材质量证明书原件对钢材进行验收，无误后方可使用；

4.2 管束主体材料

4.2.1 管箱板材

a) 低合金钢板材应符合GB 713 的规定；

b) 介质毒性程度为极度或高度危害、湿硫化氢环境时，低合金钢板，须逐张按NB/T47013-2015进行100%超声检测，合格级别不低于Ⅱ级。

4.2.2 换热管（翅片管基管）

a) 换热管订货应符合NB/T47019 的规定。

b) 用作换热管的低合金钢管厚度不得小于2mm。

4.2.3 接管

a) 低合金钢管应符合GB/T 8163 或GB 9948 的规定，GB/T 8163 钢管的使用规定应符合GB 150.2-2011 中5.1.3 的内容；

c) 管束进出口接管也可采用锻造方法制造，锻件检验、验收与法兰相同。

4.2.4 锻件

a) 锻件供货商应具有全国锅炉压力容器标准化技术委员会安全注册证。

b) 低合金钢法兰等锻件应符合NB/T 47008 的规定，20、16Mn 合格级别不低于Ⅱ级。

4.2.5 丝堵

a) 丝堵采用轧制棒材加工时，棒材需做径向超声检测，且符合NB/T47013 中不低于Ⅱ级的规定；

b) 丝堵采用锻造方法制造时，锻件级别为NB/T 47008 或NB/T 47010 中Ⅱ级；

c) 丝堵粗加工后精加工前应按NB/T47013 进行10%磁粉或渗透检查，Ⅰ级合格。

4.3 垫片

4.3.1 丝堵垫片宜采用实心金属，厚度不小于1.5mm。

4.3.2 法兰垫片不允许使用石棉或含石棉的垫片。

4.3.3 密封垫片的材料、型式应根据工作条件（介质、温度、压力）选用。

4.4 翅片

翅片为双金属轧制翅片时，轧制翅片所用铝管应符合GB/T 4437 的规定。当采用有缝管轧制时，应将有缝管两端去除50mm。

4.5 紧固件

4.5.1 法兰用紧固件宜采用HG/T 20613、HG/T20634 标准中专用级紧固件。

4.5.2 受压元件用紧固件材料匹配应符合NB/T47007-2010 表5 的规定。

4.5.3 钢结构所用紧固件（螺栓和螺母）可采用商品级。

4.6 焊材

4.6.1 受压元件的焊接材料应符合NB/T 47018 的规定。

4.6.2 结构件所用焊条，熔敷金属抗拉强度不小于400MPa。

### 5 设计要求

5.1 通用要求

5.1.1 空冷器的设计标准为NB/T 47007、GB150.1~.4、其它相关国家和行业标准规范以及买方提供的技术文件。

5.1.2 空冷器的型号应按NB/T 47007 中的要求表示。

5.1.3 空冷器现场使用环境的自然条件应由买方负责提供，主要包括以下内容：

a) 抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组；

b) 基本风压、雪压；

c) 场地土地类别、地面粗糙度；

d) 海拔高度、环境最高(最低)气温及空气侧设计温度等。

5.2 管束

5.2.1 设计条件应符合买方提供的设计文件的要求。

5.2.2 管束应具有抗高温耐腐蚀的性能；

5.2.3 管箱应能整体适应工艺要求及工况环境，卖方须保证管束服役的安全性及稳定性。

5.2.4 管箱型式

管箱型式为丝堵式管箱。

5.2.5 腐蚀裕量

除买方另有要求外，腐蚀裕量应符合下列要求：

a) 与介质接触的低合金钢表面，腐蚀裕量不小于3mm；

b) 换热管不考虑腐蚀裕量。

5.2.6 除非另有规定，空冷器开口允许承受的弯矩和力应符合NB/T 47007-2010 规定；当允许承受的弯矩和力超过NB/T 47007-2010 规定时，应由买卖双方商定。

5.2.7 除买方另有要求外，换热管与管板连接形式按NB/T 47007-2010 的规定选取。

5.2.8 翅片形式根据最高使用温度，按NB/T 47007-2010 表16 选取。

5.2.9 丝堵式管箱丝堵板、丝堵、垫片应相匹配，保证可靠密封

a) 丝堵垫片的硬度应低于丝堵板接触面的硬度；

b) 丝堵垫片的硬度对于碳钢应不大于120HBW。当确实无法满足要求时，应提高加工精度来保证密封。管箱丝堵孔应采用数控机床加工，控制丝堵孔垫片接触平面与丝堵孔中心线的垂直度。

5.2.10 管束中凡产生空气旁流的部位，当间隙大于10mm 时，均应设置阻流挡风板。

5.2.11 管束应设置可拆卸式挡风板，以便观察翅片管与管箱连接部位泄露情况。

### 6 制造

6.1 通用要求

空冷器的制造除应符合NB/T 47007-2010、GB150.4-2011 及设计文件的规定外，还应符合本协议的规定。

6.2 材料标记

制造商应具有可操作的材料标记系统，所用受压元件的材料有可追溯性。

6.3 换热管

6.3.1 换热管不允许拼接。

6.3.2 基管应逐根进行水压试验，水压试验压力为2 倍的设计压力，且不低于12MPa，保压时间为10秒，不得有漏水和渗漏现象。

6.4 翅片管

6.4.1 翅片与基管的连接应紧密、无松驰。轧制式翅片管翅片根部应完全包覆基管，且应紧密，不得有开裂现象。

6.4.2 双金属轧制翅片管，基管与铝管应紧密贴合，翅片管端部应带铝保护套并延伸至管板。

6.5 翅片管与管板连接

6.5.1 管端胀焊前须进行工艺评定，合格后编制适用可行的工艺规程。

6.5.2 管端焊前应进行拉脱试验的工艺评定，抗拉脱试验结果应满足GB151 的规定。

6.5.3 翅片管管端与管板的连接采用胀焊并用时，应先焊后胀。对于毒性程度为极度、高度危害介质管束，管端必须采用自动焊方式焊接，管端焊后胀接前应以0.175MPa 的压缩空气进行泄漏检验，经检验合格后方可进行胀接。

6.5.4 翅片管管端与管板胀接时，不允许过胀；对于毒性程度为极度、高度危害介质管束，胀接宜采用可控胀接压力方式进行胀接。

6.5.5 管端胀接时，胀接部分应贴胀均匀，且与非胀接部分圆滑过渡，不得有急剧的棱角。

6.5.6 管端焊接时，焊前应对管孔和翅片管管端进行清理，保证焊接接头周围20mm 范围内无油、水、锈、氧化物等污物，露出金属光泽。管端焊接可采用焊条电弧焊或专机自动焊焊接，焊脚应连续且饱满。

采用自动焊为二道焊，收弧焊道应覆盖起始焊道，两层焊接中根部焊道应被后一道的焊道充分覆盖，相继焊层的起弧和终弧焊道应相互错开。

6.5.7 带衬管的管接头，衬管与管端的连接为高温粘合剂加轻胀，且要求全长贴胀，衬管末端与换热管应紧密贴合。详见下图：

6.6 管箱焊接

6.6.1 受压元件的焊接应按NB/T 47014 和NB/T 47015 进行焊接工艺评定，并编制适用可行的焊接规程。

6.6.2 受压元件的施焊焊工应持有国家认可的锅炉及压力容器焊工证书。

6.6.3 管箱受压板件间焊接接头、接管与法兰、管箱间焊接接头均应采用双面焊或相当于双面焊的全焊透结构（单面焊双面成形）。

6.6.4 受压焊缝不得有裂纹、气孔、弧坑、夹渣和飞溅物等缺陷，局部无损检测焊缝咬边深度应不大于0.5mm，100%无损检测的焊缝不允许咬边。

6.6.5 单面焊受压焊缝，应该采用单面焊双面成形的焊接工艺，保证全焊透。

6.6.6 丝堵管箱加强板与管板、丝堵板焊接，要求沿全长连续焊接，且保证全焊透。

6.6.7 对于所有的焊接表面，在施焊前均应进行机械加工，对于火焰切割制备的焊接坡口表面，其热影响区须进行机械加工方法切除。

6.7 焊后消除应力热处理

6.7.1 低合金钢管箱焊后需进行整体（含接管法兰）消除应力热处理。焊后热处理应符合GB150.4-2011 和NB/T 47015 的规定。

6.7.2 管箱热处理时应采取措施保护法兰密封面，以防止法兰密封面氧化、变形和损伤。热处理后严禁在管箱上施焊。

6.8 丝堵管箱

6.8.1 管箱平面直线度每米为2mm，全长为1.5/1000，最大变形量不超过12mm。

6.8.2 丝堵管箱管孔、丝堵孔应在同一中心线上，管孔、丝堵孔同轴度不大于0.5mm。介质毒性程度为极度或高度危害时，管箱丝堵孔与丝堵孔密封面推荐采用数控加工，且应在一次夹持固定下完成。

6.8.3 低合金钢管箱丝堵孔螺纹应在管箱整体热处理后加工。

8.8.4 管箱上所有密封面不允许有表面斑痕和径向刻痕或划痕。

6.8.5 管箱上管孔、丝堵孔等相邻两孔中心距允许偏差为±0.5mm，任意两孔中心距允许偏差为±1mm。

6.8.6 丝堵孔的有效螺纹圈数不允许有多于两圈的缺陷，否则应进行修补。累计缺陷孔数不应超过总丝堵孔数的2%。

6.9 垫片接触面

6.9.1 管箱上丝堵孔的垫片接触面应锪窝，锪窝平面的边缘应无毛刺，深度1.5~2mm。

a) 锪平面应无毛刺、平整光滑，粗糙度平均值应在3.2μm ~6.3μm。

b) 锪平面相对丝堵孔中心垂直度公差：低合金钢管箱为0.15mm。

6.9.2 可卸盖板密封垫接触面的最终加工应在焊后热处理后进行。

8.9.3 可卸盖板式管箱垫片接触面的平面度应在0.8mm 内。

6.10 丝堵与丝堵孔连接

6.10.1 丝堵与丝堵孔配合公差为6H/6h。

6.10.2 除买方另有要求外，丝堵与丝堵孔装配时丝堵螺纹应涂润滑脂等抗咬合剂。

6.11 钢结构

6.11.1 钢结构所有搭接或角焊缝的焊角高度均不低于较薄件的厚度，根据其结构形式可采用连续焊或间断焊。

6.11.2 管束侧梁、横梁的直线度为2mm/m，全长为5mm，且不得下挠。梁件在保证直线度基础上允许拼接，但需保证全焊透，同时避开开孔。

### 7 检验与验收

7.1 检验

空冷器的检验与验收除应符合NB/T 47007-2010、GB150.4-2011 的规定外，还应符合设计文件及本协议的规定。

7.2 管束无损检测

7.2.1 无损检测应符合GB150.4-2011 和NB/T47013 的规定。

7.2.2 管箱受压板件间焊接接头应按NB/T 47013 进行射线或超声检测。接管与法兰、管箱盖板焊缝进行100%磁粉或渗透检测，I 级合格。管束受压焊接接头检测还应符合GB 150.4-2011 第10 章及合同的有关规定。

7.3 管束耐压试验和泄漏试验

7.3.1 耐压试验一般采用液压试验，液压试验的要求应符合GB 150.4-2011 的规定。

7.3.2 管束制造完毕应按NB/T 47007-2010 第9.3 的规定进行水压试验，保压时间不少于1 小时。水压试验完毕后应将水排尽，开口接管用盲板封闭。

7.3.3 介质毒性程度为极度或高度危害时，应在水压试验合格后按GB 150.4-2011 第11 章的有关规定进行气密性试验，试验介质为空气或其它惰性气体，也可采用氦气与空气混合气体进行检漏，保压时间不低于40 分钟。

7.4 铭牌

7.4.1 在空冷器管束的醒目位置设置不锈钢铭牌，其内容包括设备的主要性能参数，并应符合NB/T47007-2010 中10.1 的规定。

7.5 监造

7.5.1 买方有权指派代表和（或）独立的第三方执行监造。卖方应向监造方提供方便和必要的检测工具。

7.5.2 买方的监造，并不减轻或免除卖方对合同条款和产品质量应负的责任。

7.5.3 监造的技术依据为设计文件和本协议。

7.5.4 在产品制造过程中监造方有权进入与产品制造有关的材料、生产、装配和试验的现场。检验计划中设置的监造节点，卖方应提前通知监造方。

7.5.5 卖方应通知监造方生产进度。监造方有权要求卖方按生产计划进行制造。

7.5.6 监造方负有保守卖方技术秘密的责任。

7.5.7 监造方应遵循卖方安全生产管理规章。

7.5.8 监造方应按与买方约定的监造节点，履行监造义务。

### 8 涂敷与运输包装

8.1 一般要求

8.1.1 卖方应按JB/T 4711 标准进行空冷器的涂敷、运输包装，并应符合订单的要求。

8.1.2 备品备件以及附件应单独、分类进行包装并做出明显标记。

8.1.3 管束整体发货，设备管口应封堵好。

8.2 涂敷

8.2.1 涂漆颜色应符合订单或设计文件的要求。

8.2.2 涂漆应在耐压试验和（或）泄漏试验完成后进行。

8.2.3 需涂漆表面在涂漆前应进行清理和必要的表面处理，喷砂除锈按GB 8923.1 中Sa2.5 级。

8.2.4 涂漆时应对翅片管表面进行保护。

8.2.5 除买方另有要求外，空冷器的外表面应涂两遍防锈漆，两遍银灰色面漆。

8.2.6 除买方另有要求外，卖方应根据设备现场大气条件选用合适的底漆及面漆。

8.3 保护

8.3.1 在运输、吊装和安装的过程中，应保护好法兰密封面，使其免受损伤。法兰密封面采用带软橡胶垫片的盖板保护，盖板应采用钢板或橡胶板制成，每个盖板应用50%（最少4 个）的螺栓固定。

8.3.2 运输途中应采取措施，防止翅片管松动、变形和受损。

### 9 质量保证及售后服务

9.1 质量保证

9.1.1 卖方保证所提供的产品是全新和可靠的。

9.1.2 在安装、试运转和性能考核期间，发生任何产品的损坏，买卖双方应共同检查原因，如果这种损坏是由于卖方的原因而引起的，则这种损坏应由卖方自费处理，由卖方更正、修理或更换。如果这种损坏是由于买方的原因，则买方应自费更正、修理或更换此产品，卖方有责任提供协助。

9.1.3 产品除正常腐蚀、磨损或不正确操作外，其质保期应是装置中交后18个月或装置运行后12个月，以先到者为准。

9.2  技术服务

9.2.1 在质保期内，如发现有任何设备缺陷或不符合本技术协议规定，买方应立刻用传真或电话方式通知卖方，卖方应在6小时内给予答复，如有需要，卖方派服务工程师在48小时内到现场协助解决。

9.2.2 现场安装时，卖方派专业技术人员到现场指导设备的安装、调试、试车，直到运转正常，并负责培训用户的操作人员。

9.2.3 质保期后卖方继续跟踪服务，在质保期后如设备出现质量问题，卖方应及时对设备检修提供方案或派技术人员到现场解决问题，并按出厂价供应配件。