货物需求一览表及技术规格（需要盖上报单位章）

| 项目名称 | 中国石油独山子石化分公司热电厂2016年设备购置 |
| --- | --- |
| 上报数量 | 4台（其中2台原型号为JD-80-Ⅳ；另外2台原型号为JD-80-Ⅲ；) |
| 项目描述及现场技术要求 | 1.本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充 分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工 业标准的产品。 2.本技术规格书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 |
| 一、关键技术参数及要求 | 1. 1＃2#机3＃低压加热器，数量：2台；加热器型式：正置立式、U形管 换热面积：80㎡，介质：管侧为凝结水，壳侧为蒸汽 设计压力及温度：管侧1.2MPa、150℃，壳侧0.48MPa、300℃ 连接尺寸：水侧进、出口为DN150 PN16，加热蒸汽进口为DN200 PN10，底部疏水出口为DN100 PN10 设备材质：筒体为Q245R，管束为TP316L 容器外形参数：高度为4133 mm，外径为1000mm，重量为2010KG 2. 1＃2#机1＃低压加热器，数量：2台；；加热器型式：正置立式、U形管 换热面积80㎡，介质：管侧为凝结水，壳侧为蒸汽 设计压力及温度：管侧1.2MPa、80℃，壳侧0.06MPa、300℃ 连接尺寸：水侧进、出口为DN150 PN16，加热蒸汽进口为DN350 PN10，底部疏水出口为DN100 PN10 设备材质：筒体为Q245R，管束为TP316L 容器外形参数：高度为4133 mm，外径为1000mm，重量为2040KG 3. 乙方必须具有A1级或A2级压力容器设计许可级别。 |
| 二、一般技术参数和要求 | 1. 由于此次为设备更换，乙方所供设备必须与甲方现有工艺管道连接，且利用原有设备基础安装，因此，新设备必须按照现场现有基础及工艺管道接口尺寸、位置、标高设计和制造，即设备到场后直接就位安装并与工艺管道直接连接，甲方安装时不需要调整改动；要求乙方在接到中标通知书后必须到现场与甲方进行设备参数对接，仔细测量、核对现场尺寸，确保所供产品满足甲方要求。 2. 为防止管束受冲击、振动和冲刷，在加热器设计中所有蒸汽和疏水进口管座内侧处设有不锈钢防冲击板，且具有足够大的面积。 |
| 三、其他要求 | 1.设备的包装应符合API672/JB4113标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震、充氮等措施，材料应加以轴向固定，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起设备损坏。 2.设备的进、出口及管孔等应进行封堵，防止异物进入，以保证设备安全地运到施工现场。设备必须接到需方正式通知后才能由供方发往现场。 3. 乙方随机提供甲方相关资料和文件： 3.1设备安装、维护及使用说明书（10份）； 3.2 配件清册，需包含配件具体编号便于甲方配件采购； 3.3 出厂合格证； 4.随机配件清单：容器本体上安装的就地表计（压力表、温度家、液位计）及管束堵头20个； 5.在设备安装、调试、运行期间，乙方须免费派厂家专业技术人员到现场进行技术指导安装和调试，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造等原因所造成的一切问题；在此期间，甲方不提供供方技术人员的食宿以及其它任何差旅费用。 6.设备安装完毕后，由乙方使之达到良好性能要求，若达不到性能要求，由甲方负责无偿解决，使之达到性能要求，并免费培训设备操作及检修人员。 |
| 四、附件 | 设计图纸详见电子版资料 |