| 风机型号 Type of the ventilator |  | 流量 Folw rate m3/h | 全压 Total pressure Pa |  | 静压 Static pressure Pa |  | 转速 Rotational speed r/min | 电动机Motor |  |  |  |  | 重量(kg) Weight |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 频率 Freq Hz | 功率 Power kw |  | 型号Type |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ型 TypeⅠ | Ⅱ型 TypeⅡ | Ⅰ型TypeⅠ | Ⅱ型TypeⅡ | I型 | Ⅱ型 |
| CBL-15 |  | 500 800 | 550 540 |  | 490 390 |  | 2920 | 50 | 0.75 | 1.5 | YB801-2-H | YB90S-2-H Y90S-2-H | 40 | 61 |
|  |  | 600 960 | 780 645 |  | 590 470 |  | 3500 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-16 |  | 800 1200 | 600 590 |  | 490 340 |  | 2920 | 50 | 0.75 | 1.5 | YB801-2-H | YB90S-2-H Y90S-2-H | 41 | 62 |
|  |  | 960 1400 | 860 840 |  | 705 490 |  | 3500 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-17 |  | 800 1200 | 695 685 |  | 590 440 |  | 2920 | 50 | 0.75 | 1.5 | YB801-2-H | YB90S-2-H Y90S-2-H | 42 | 63 |
|  |  | 960 1400 | 1000 980 |  | 840 635 |  | 3500 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-18 |  | 1200 1500 | 810 810 |  | 635 540 |  | 2920 | 50 | 1.1 | 1.5 | YB802-2-H | YB90S-2-H Y90S-2-H | 43 | 64 |
|  |  | 1400 1800 | 1165 1165 |  | 910 775 |  | 3500 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-19 |  | 1500 2000 | 900 880 |  | 735 590 |  | 2920 | 50 | 1.5 | 1.5 | YB90S-2-H | YB90S-2-H Y90S-2-H | 44 | 71 |
|  |  | 1800 2400 | 1295 1265 |  | 1060 840 |  | 3500 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-20 |  | 800 | 245 |  | 195 |  | 1460 | 50 | 0.75 | 1.1 | YB802-4-H | YB90S-4-H Y90S-4-H | 45 | 67 |
|  |  | 960 | 350 |  | 285 |  | 1750 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-20 |  | 1500 2000 | 1050 1030 |  | 880 735 |  | 2920 | 50 | 2.2 | 3 | YB90L-2-H | YB100L-2-H Y100L-2-H | 55 | 80 |
|  |  | 1800 2400 | 1510 1480 |  | 1265 1060 |  | 3500 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-21 |  | 2000 2500 | 1175 1165 |  | 930 785 |  | 2920 | 50 | 2.2 | 3 | YB90L-2-H | YB100L-2-H Y100L-2-H | 58 | 79 |
|  |  | 2400 3000 | 1685 1675 |  | 1330 1125 |  | 3500 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-22 |  | 2500 3000 | 1275 1255 |  | 980 830 |  | 2920 | 50 | 2.2 | 4 | YB90L-2-H | YB112M-2-H Y112M-2-H | 60 | 86 |
|  |  | 3000 3600 | 1830 1805 |  | 1410 1195 |  | 3500 | 60 | 3 |  | YB100L-2-H |  | 63 |  |
| CBL-23 |  | 2500 3000 | 1400 1410 |  | 1175 1080 |  | 2920 | 50 | 2.2 | 4 | YB90L-2-H | YB112M-2-H Y112M-2-H | 62 | 88 |
|  |  | 3000 3600 | 2010 2030 |  | 1685 1550 |  | 3500 | 60 | 4 |  | YB112M-2-H |  | 65 |  |
| CBL-24 |  | 1500 2000 | 410 360 |  | 340 245 |  | 1460 | 50 | 0.75 | 1.1 | YB802-4-H | YB90S-4-H Y90S-4-H | 48 | 75 |
|  |  | 1800 2400 | 590 520 |  | 490 350 |  | 1750 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-24 | 3000 4000 |  | 1653 1560 | 1370 1080 |  | 2920 |  | 50 | 3 | 4 | YB100L-2-H | YB112M-2-H Y112M-2-H | 69 | 102 |
|  | 3600 4800 |  | 23502 2235 | 1970 1550 |  | 3500 |  | 60 | 5.5 | 5.5 | YB132S1-2-H | YB132S1-2-H Y132S1-2-H | 104 | 127 |
| CBL-25 | 2000 2500 |  | 430 430 | 340 295 |  | 1460 |  | 50 | 1.1 | 1.1 | YB90S-4-H | YB90S-4-H Y90S-4-H | 59 | 79 |
|  | 2400 3000 |  | 615 615 | 490 420 |  | 1750 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-25 |  | 4000 | 1910 |  | 1570 | 2920 |  | 50 | 4 | 4 | YB112M-2-H | YB112M-2-H Y112M-2-H | 79 | 104 |
|  |  | 4800 | 2745 |  | 2255 | 3500 |  | 60 | 7.5 | 7.5 | YB132S1-2-H | YB132S1-2-H Y132S1-2-H | 110 | 143 |
| CBL-27 |  | 2500 3000 | 510 510 |  | 390 340 | 1460 |  | 50 | 1.5 | 1.5 | YB90L-4-H | YB90L-4-H Y90L-4-H | 65 | 85 |
|  |  | 3000 3600 | 735 735 |  | 560 490 | 1750 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-29 |  | 2500 3000 | 625 570 |  | 540 440 | 1460 |  | 50 | 1.5 | 1.5 | YB90L-4-H | YB90L-4-H Y90L-4-H | 68 | 88 |
|  |  | 3000 3600 | 900 810 |  | 775 635 | 1750 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-30 |  | 3000 4000 | 645 635 |  | 540 440 | 1460 |  | 50 | 1.5 | 2.2 | YB90L-4-H | YB100L1-4-H Y100 L1-4-H | 70 | 101 |
|  |  | 3600 4800 | 930 910 |  | 775 635 | 1750 |  | 60 | 2.2 |  | YB100L1-4-H |  | 78 |  |
| CBL-32 |  | 4000 5000 | 745 735 |  | 590 490 | 1460 |  | 50 | 2.2 | 3 | YB100L1-4-H | YB100L2-4-H Y100L2-4-H | 81 | 106 |
|  |  | 4800 6000 | 1070 1060 |  | 840 705 | 1750 |  | 60 | 3 |  | YB100L2-4-H |  | 83 |  |
| CBL-33 |  | 4000 5000 | 820 795 |  | 685 590 | 1460 |  | 50 | 2.2 | 3 | YB100L1-4-H | YB100L2-4-H Y100L2-4-H | 84 | 109 |
|  |  | 4800 6000 | 1185 1135 |  | 990 840 | 1750 |  | 60 | 3 |  | YB100L2-4-H |  | 86 |  |
| CBL-34 |  | 5000 6000 | 860 840 |  | 685 590 | 1460 |  | 50 | 3 | 4 | YB100L2-4-H | YB112M-4-H Y112M-4-H | 87 | 123 |
|  |  | 6000 7200 | 1235 1215 |  | 990 840 | 1750 |  | 60 | 4 |  | YB112M-4-H |  | 100 |  |
| CBL36 |  | 5000 6000 7200 | 970 930 870 |  | 830 735 590 | 1460 |  | 50 | 4 | 4 | YB112M-4-H | YB112M-4-H Y112M-4-H | 83 | 106 |
|  |  | 6000 7200 8600 | 1390 1330 1255 |  | 1195 1060 840 | 1750 |  | 60 | 5.5 | 5.5 | YB132S-4-H | YB112M-4-H Y112M-4-H | 105 | 138 |
| CBL-37 |  | 6000 7200 | 1010 990 |  | 830 735 | 1460 |  | 50 | 4 | 4 | YB112M-4-H | YB112M-4-H Y112M-4-H | 108 | 131 |
|  |  | 7200 8600 | 1450 1420 |  | 1195 1060 | 1750 |  | 60 | 5.5 | 5.5 | YB132S-4-H | YB132S-4-H Y132S-4-H | 130 | 163 |
| CBL-39 |  | 6000 | 490 |  | 340 | 970 |  | 50 | 2.2 | 2.2 | YB112M-6-H | YB112M-6-H Y112M-6-H | 111 | 134 |
|  |  | 7200 | 705 |  | 490 | 1160 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| CBL-39 |  | 7200 9000 | 1185 1090 |  | 980 785 | 1460 |  | 50 | 5.5 | 7.5 | YB132S-4-H | YB132M-4-H Y132M-4-H | 138 | 186 |
|  |  | 8600 10800 | 1705 1560 |  | 1410 1125 | 1750 |  | 60 | 7.5 |  | YB132M-4-H |  | 153 |  |
| CBL-40 |  | 5000 6000 | 1215 1175 |  | 1080 980 | 1460 |  | 50 | 4 | 4 | YB112M-4-H | YB112M-4-H Y112M-4-H | 112 | 135 |
|  |  | 6000 7200 | 1745 1685 |  | 1550 1410 | 1750 |  | 60 | 7.5 | 7.5 | YB132M-4-H | YB132M-4-H Y132M-4-H | 149 | 182 |
| CBL-42 |  | 6000 7200 | 590 540 |  | 490 390 | 970 |  | 50 | 2.2 | 3 | YB112M-6-H | YB132S-6-H Y132S-6-H | 123 | 179 |
|  |  | 7200 8600 | 840 775 |  | 705 560 | 1160 |  | 60 | 3 |  | YB132S-6-H |  | 146 |  |
| CBL-42 |  | 9000 12000 | 1305 1285 |  | 1080 880 | 1460 |  | 50 | 7.5 | 7.5 | YB132M-4-H | YB132M-4-H Y132M-4-H | 165 | 198 |
|  |  | 10800 14000 | 1870 1840 |  | 1550 1265 | 1750 |  | 60 | 11 | 11 | YB160M-4-H | YB160M-4-H Y160M-4-H | 218 | 263 |
| CBL-44 |  | 7200 9000 | 635 600 |  | 490 390 | 970 |  | 50 | 3 | 3 | YB132S-6-H | YB132M1-6-H Y132M1-6-H | 150 | 193 |
|  |  | 8600 10800 | 910 860 |  | 705 560 | 1160 |  | 60 | 4 |  | YB132M1-6-H |  | 160 |  |
| CBL-44 |  | 9000 12000 | 1480 1450 |  | 1275 980 | 1460 |  | 50 | 11 | 11 | YB160M-4-H | YB160M-4-H Y160M-4-H | 222 | 267 |
|  |  | 10800 14000 | 2130 2090 |  | 1830 1410 | 1750 |  | 60 | 15 | 15 | YB160L-4-H | YB160L-4-H Y160L-4-H | 240 | 285 |
| CBL-46 |  | 9000 | 675 |  | 490 | 970 |  | 50 | 4 | 4 | YB132M1-6-H | YB132M1-6-H Y132M1-6-H | 166 | 199 |
|  |  | 10800 | 970 |  | 340 | 1160 |  | 60 | 5.5 | 5.5 | YB132M2-6-H | YB132M2-6-H Y132M2-6-H | 181 | 214 |
| CBL-46 |  | 12000 15000 | 1610 1500 |  | 1275 980 | 1460 |  | 50 | 15 | 15 | YB160L-4-H | YB160L-4-H Y160L-4-H | 228 | 273 |
|  |  | 14000 18000 | 2300 2155 |  | 1830 1410 | 1750 |  | 60 | 18.5 | 18.5 | YB180M-4-H | YB180M-4-H Y180M-4-H | 300 | 245 |
| CBL-48 |  | 9000 12000 | 735 655 |  | 590 390 | 970 |  | 50 | 4 | 4 | YB132M1-6-H | YB132M1-6-H Y132M1-6-H | 169 | 202 |
|  |  | 10800 14000 | 1060 940 |  | 840 560 | 1160 |  | 60 | 5.5 | 5.5 | YB132M2-6-H | YB132M2-6-H Y132M2-6-H | 185 | 218 |
| CBL-48 |  | 12000 15000 | 1735 1695 |  | 1470 1275 | 1460 |  | 50 | 15 | 15 | YB160L-4-H | YB160L-4-H Y160L-4-H | 249 | 294 |
|  |  | 14000 18000 | 2490 2440 |  | 2120 1830 | 1750 |  | 60 | 22 | 22 | YB180L-4-H | YB180L-4-H Y180L-4-H | 353 | 398 |
| CBL-50 |  | 12000 | 775 |  | 540 | 970 |  | 50 | 5.5 | 5.5 | YB132M2-6-H | YB132M2-6-H Y132M2-6-H | 190 | 223 |
|  |  | 14000 | 1110 |  | 775 | 1160 |  | 60 | 7.5 | 7.5 | YB160M-6-H | YB160M-6-H Y160M-6-H | 230 | 275 |
| CBL-50 |  | 15000 18000 | 1830 1795 |  | 1470 1275 | 1460 |  | 50 | 18.5 | 18.5 | YB180M-4-H | YB180M-4-H Y180M-4-H | 255 | 309 |
|  |  | 18000 21000 | 2633 2580 |  | 2120 1830 | 1750 |  | 60 | 22 | 22 | YB180L-4-H | YB180L-4-H Y180L-4-H | 359 | 404 |
| CBL-52 |  | 12000 15000 | 930 850 |  | 735 540 | 970 |  | 50 | 7.5 | 7.5 | YB160M-6-H | YB160M-6-H Y160M-6-H | 241 | 286 |
|  |  | 14000 18000 | 1330 1225 |  | 1060 775 | 1160 |  | 60 | 11 | 11 | YB160L-6-H | YB160L-6-H Y160L-6-H | 265 | 310 |
| CBL-54 |  | 15000 | 940 |  | 685 | 970 |  | 50 | 7.5 | 7.5 | YB160M-6-H | YB160M-6-H Y160M-6-H | 252 | 297 |
|  |  | 18000 | 1350 |  | 990 | 1160 |  | 60 | 11 | 11 | YB160L-6-H | YB160L-6-H Y160L-6-H | 276 | 321 |
| CBL-56 |  | 15000 18000 | 1060 1010 |  | 830 685 | 970 |  | 50 | 11 | 11 | YB160L-6-H | YB160L-6-H Y160L-6-H | 287 | 312 |
|  |  | 18000 21000 | 1520 1440 |  | 1195 980 | 1160 |  | 60 | 15 | 15 | YB180L-6-H | YB180L-6-H YB180L-6-H | 382 | 427 |
| CBL-58 |  | 18000 | 1155 |  | 880 | 970 |  | 50 | 15 | 15 | YB180L-6-H | YB180L-6-H Y180L-6-H | 393 | 438 |
|  |  | 21000 | 1655 |  | 1265 | 1160 |  | 60 | 18.5 | 18.5 | YB200L1-6-H | YB200L1-6-H Y200L1-6-H | 398 | 455 |