#### 一、系统概述

目前，国内电力系统在建设以遥测、遥信、遥控、遥调，“四遥”技术为基础的无人值班变电站时，由于调度无法了解现场的环境情况，无法解决现场防火防盗、防爆、防渍等问题，很多按“无人值班”建设的变电站采用了“少人值班”模式运行。随着计算机技术、多媒体技术及通讯技术的飞速发展，图像、声音等多媒体信号的数字化处理以及远距离传输的技术已日益成熟，“四遥”的基础上增加的第五遥－遥视，较好地解决了上述问题，对于实现变电“无人值班”具有十分重要的意义。

同时，随着互联网技术的发展，以及各个城市宽带多媒体网的建设，采用互联网或专用广域网传输监控图像已经成为图像监控系统新的发展趋势。首先，随着用户逐渐由专线（光纤/E1/DDN/PSTN）转向专网（广域网），用户希望在一个网络平台上传输数据和图像，一方面是节省设备及传输线路投资，另一方面也便于管理。其次，网络带宽的增加、计算机性能的提高及编解码技术的发展也为网络视频传输提供了可能。因此，我公司的开发基于IP的网络视频监控系统，具有了更为广阔的应用领域。

远程图像监控系统不仅可以利用变电站现有光纤通道进行高品质的图像传输，更集成了先进的ISDN通讯方式，使得未通光纤的变电站也可以获得良好的传输图像，领略现代高科技所带来的惊异品质。远程图像监控系统所采用的数码压缩技术、编程技术、硬件设备均与世界保持同步，是无人值班变电站实现远程图像监控的最佳解决方案。

远程图像监控系统不仅可以对无人值班变电站现场操作进行有效的监视，还可以方便的集成安防功能，实现变电站多层次、立体化的安防自动化系统。

远程图像监控系统具有优越的系统功能，极高的性能价格比和可靠性，已经成功的应用于电力系统、邮电、银行、交通、海关等各个领域。

#### 二、系统设计原则

XX发电厂工业电视监视系统的设计原则是：建立以城网110KV变电站为对象，以监控中心来实施监视和控制，并服务于各级主要生产管理部门的多级视频图像监控网络，并辅以适当的警戒功能以实现变电站“五遥”（遥测、遥信、遥控、遥调、遥视），为变电站实现真正的无人值守创造条件。在满足需要的前提下，保证系统的稳定可靠，节省投资，使系统发挥良好的经济效应。具体如下：

☆ 可靠性：

硬件可靠性：系统采用高性能的工业级计算机和视频采集设备，同时配置专用的硬件加密，保证硬件的全天候不间断运行。

软件可靠性：监控系统操作系统采用Windows2000，具有良好的稳定性。监控图像上通过软件叠加时间和地点防止非法篡改录像资料。

供电可靠性：图像监控设备由UPS供电，在市电电压波动的情况下仍能够提供稳定的交流电压。

用户管理：用户等级管理和密码管理相结合，不同的操作人员具有不同的权限，禁止越权操作。用户操作有记录，系统过滤用户的错误操作。

系统自检测与自恢复：前端系统可以启动自运行，无需现场人员维护。系统通过多种方式（软件加密／硬件加密／远程定时自动检测）监视所有工作站和编码站的运行，并在发生故障时及时报警与恢复，保证系统全天候不间断运行。守护进程自动监视图像编码站的运行状态并在故障时自动恢复。用户也可以在监控中心通过图像工作站重新启动图像编码站，或者通过远程控制软件进行远程维护。系统故障可以按照“变电站单个摄像机”／“单个变电站”／“单个监控中心”三级进行屏蔽，局部故障不会影响整个系统的运行。视频监视系统的故障不会影响变电站的正常运行。

☆ 先进性：

先进的视频压缩格式：采用H.264格式压缩视频流。在保证图像质量的前提下，带宽占用大大减小。在图像帧格式352×288,色彩24位彩色,帧速率25帧/秒下,占用带宽平均为400kbps，在图像帧格式768×576,色彩24位彩色,帧速率25帧/秒下,占用带宽平均为1200kbps。图像延时小于0.5秒。

☆ 灵活性：

可调节图像质量与带宽占用：由于采用了软件编解码，因此图像质量（帧数、分辨率、图像质量）可以调节以适应用户的需求。

灵活的网络拓扑方式：整个系统建立在IP广域网上，因此具有非常灵活的拓扑方式。只要有足够的带宽和适当之授权，任何一个节点上的用户可以通过安装客户端软件或WEB浏览器查看任何一个变电站的实时图像。

☆ 可扩展性：

灵活的组网方式，方便被监控变电站的增加。

几个视频监控系统可以作为子系统组成更大的视频监控系统。

可以方便的嵌入其它系统中。

#### 三、电力系统需求分析

##### 1. 要点

变电站图像监控的功能具体来说，体现在以下方面：

通过图像监控、安防（防盗、防劫）系统、消防系统，保护无人值班或少人值班变电站人员和设备的安全；

通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势，避免误操作；

通过图像监控、灯光控制、环境监控（如：分合闸状态，电压、电流、频率等）监视现场设备的运行状况，起到预警和保护的作用；

配合其它系统的工作。

图像监控系统可以完成以上全部功能，可以做到完成图像监控的同时，做到手动或自动控制输出。

##### 2. 用户需求规范

（1）监控对象

• 变电站厂区内环境。

• 主变压器外观、油位及中性点接地刀的状态。

• 变电站内的户外断路器、隔离开关和接地刀闸的分合状态。

• 对变电站内各主要设备的监视（包括大门、围墙、控制室、继保室、载波室、高压室、电容器室、电抗器室、低压交流室等）。

• 出入口和围墙的电子防护。

（2）系统功能

• 音视频的远程传输功能

监控系统具有在局域网或广域网中实现音视频通信，占用不大于1.5Mbps带宽进行双向压缩数据的传输，带宽可调。

• 监视和录像功能

利用安装在监视目标区域的摄像机对生产设备和环境进行监控和录像。通过E1通道，将被监视目标的动态图像传输到监控中心，监控中心可将控制信号发送到设在变电站的监控主机，实现各种控制。

监控中心或变电站运行维护人员通过多媒体计算机、专业监视器对变电站监视范围的目标区域中设备或现场进行监视，同时在多媒体计算机上完成对变电站摄像机的控制（左右、上下、远近景、调焦），画面切换的控制和录像控制。

监控中心可通过系统的浏览功能查看监控中心或远程变电站的录像或图片。

• 报警功能

报警类别：消防报警、防盗报警、生产事故报警等。

当发生报警时，变电站监控主机能自动进行存盘录像，同时传送报警信息和相关图像，并自动在地理区域图上或相关的表格进行提示，显示报警的内容和具体位置。

当发生报警时，能联动相关设备，如启动照明灯光、警笛等。

能与消防报警主机及站内监控系统接口，并联动相应报警目标的图像监视。（包括火警、保护动作、操作、设备状态变化等）。

当发生报警时，能把报警信息发送到指定的移动电话上。

• 控制功能

被授权的网上任一操作人员能对任一摄像点进行控制，实现对摄像机视角、方位、焦距、光圈、景深的调整，进行云台的预置和控制。

应保证控制唯一性，当某个操作人员对设备进行控制时，其它同级操作人员则不能控制。

（3）技术要求 产品质量符合国家有关标准。

• 可靠性要求

图像监控系统的采用不应影响被监控设备的正常运行。

图像监控系统的局部故障不应影响整个监控系统的正常工作。

视频信号制式：符合国家标准视频制式。

监控系统应具有较强的抗干扰功能。

电源：不间断电源，以满足实际需求。

硬件：抗干扰、抗雷击，能长时间稳定工作。

软件：操作简单、模块化结构，能应用于WINDOWS等操作系统。

• 可扩充性

图像监控系统的软、硬件应采用模块化结构，便于图像监控系统的扩容和升级。

为适应将来整个电网系统多级监控需求，图像监控系统应具有灵活的多级组网功能。

• 实时性：从告警发生到有人值守的调度中心接到信息的时间不超过500ms。

#### 四、系统设计方案

##### 1. 系统总体结构

xx电力公司变电站遥视系统由10个监控中心、78个变电站远程站端构成，变电站与监控中心由E1方式连接，平均每个监控中心监控约7～8个变电站。小型变电站平均安装4路摄像机，大型站平均安装8路摄像机。

室外采用红外智能球摄像机，室内采用普通智能球和宽动态定点摄像机。

摄像机机信号通过光端机先集中到站内的硬盘录像主机上，再通过硬盘录像主机上传到监控中心。

监控中心网络由1000兆以太网组成。

##### 2. 系统组成说明

☆ 监控中心：

网络监控中心设备由IDRS中心服务器，IDRS视频工作站，IDRS电子地图/报警主机/数字矩阵主机（如需要可接电视墙），打印机、网络设备组成。

（1）IDRS-Man Center中心服务器由一台工控机安装“IDRS-NVMS”软件构成。它是整个分布式网络视频集中监控管理系统的核心，通过中心服务器可以对系统中的各个硬件设备和客户端进行管理。如各个站内的PC式硬盘录像机，中心的视频工作站等，包括IP地址的设置解码器的设置，连接通道的设置，画面质量的调节，手动录像和自动录像的设置，以及用户权限的设置等。通过中心服务器可以随时根据需要添加，删除，修改前端主控设备的设置参数。

（2）IDRS-Video Site视频工作站（网络存储&流媒体转发服务器）是“IDRS分布式网络视频集中监控管理系统”中的重要组成部分，负责将传输到监控中心的的音视频信号和报警信号进行存储，并为用户提供所有远程视频图像的显示、录像和云台控制。同时，也作为其他网络客户端的视频源，负责音、视频图像转发。

（3）IDRS-Map报警管理服务器是，主要用于报警的远程接收和管理。结合二级电子地图，能够准确的将监控点报警信息反映在地图上。同时，报警图像自动上传显示。系统设计了针对报警设备故障引起的频繁报警的参数设置，防止了频繁误报对中心的影响。另外，它可实现远程对讲和组群广播功能，从电子地图上快速调取图像并控制等功能。

（4）IDRS-TV client电视客户端（数字矩阵）主机，用于将远程图像解码后输出到电视墙等显示终端上，支持多画面分割显示、单屏显示和画面轮循切换显示等多种显示模式。于一些传统的数字矩阵不同的是，电视客户端输出的是VGA接口的数字信号，而非BNC接口的模拟信号，因此支持高清图像显示。根据监视器或显示器的多少，可灵活配置一台或多台电视客户端主机，通过一台控制主机最多可同时控制24台监视器或显示器的图像显示。

（5）“E1／10BaseT转换器”的功能是一个以太网网桥。通过“E1／10BaseT转换器”将监控中心的以太网扩展到所辖的各个110KV变电站。整个视频监控系统建立在一个局域网中。

（6）监控系统局域网采用以太网交换机，可以避免不同变电站的数据流互相干扰。

（7）路由器：负责将视频监控系统网络连接到电力公司的IP网络中，其中，路由器的以太网端口将监控中心连接到地市电力公司的IP网络中，使电力公司的主要生产部门可以直接查看变电站的实时视频的存储视频。如果地市电力公司的IP网络和上级电力公司相连，可以利用该IP网络向上级监控中心传输图像，也可以利用路由器的广域网端口（E1）直接与上级监控中心相连。全省10个监控中心，78个城网变电站组成一个IP广域网，各个地市视频监控系统组成一个省级监控系统，实现无缝连接。

☆ 远程站端：

由IDRS-6000S硬盘录像机、监控摄像机、电子围栏、门禁、报警输入联动装置、网络设备组成。

IDRS-6000S硬盘录像机负责视频实时监视、录像、云台控制、报警信号（红外／门磁）的采集以及网络图像传输等工作。

报警输入联动装置、解码器等都通过现场的RS485总线接入当地IDRS-6000S硬盘录像机，软件完成编码，达到相应的控制功能。

☆ 供电电源

系统所有装置均通过自带的UPS供电，提供断电后的供电，采用防浪涌技术以隔绝外部电源的干扰。

☆ 系统抗干扰设计

本系统的干扰源主要有来自内外的电磁干扰、系统电源干扰、雷击干扰。

采用直流电机的快速球型摄像机、合理布线，避免视频线与交流电源线并行，解决了来自内部的电磁干扰。

当地设备（IDRS-6000S硬盘录像机、报警盒、网桥等）放置于接地良好的机柜内，屏蔽了变电站内部的电磁干扰。

采用防浪涌不间断电源，解决了外部电源的电源干扰，同时采用防浪涌辅助通信接口，解决了来自通信线路的雷击干扰。

视频输入端、报警输出入端、通信装置、485总线控制器均带有防雷和过压保护器件进行防雷击保护。

#### 五、设备选用

##### 1. BN-5606IR-GD红外高速球 （夜视距离：150米）

产品特点：

- 兼容绝大多数机芯模组；

- 红外夜视距离：150米；

- 360度连续旋转，垂直90度旋转；

- 手控水平转速：最快180°/s，预置位调用转速：最快240°/s；

- 203个用户定义预置位；

- 9条预置位巡航轨迹，1条花样扫描，20条两点间自动线性扫描，支持速度和方向可设的360度圆周扫描；

- 带可编程看守位功能；

- 长焦限速功能：球机最大转速随着摄像机焦距倍数增大而降低，以准确捕捉目标；

- 红外灯亮度随镜头焦距变化智能调节，保证远近距离红外照度均匀；

- 红外灯设计带限流和稳压过载保护功能，保证红外灯长时间工作；

- RS485控制，自动识别多种PTZ控制协议和波特率；

- 定时执行特殊命令功能（选配）；

- 7路报警输入/1路继电器输出（选配）；

- 双轴承结构，大力矩步进电机设计，定位精准；

- 高强度铝合金压铸外壳，内置加热器（选配）和风扇，适合全天候使用；

- 防水，防尘，达到IP66防护等级；

- 内置电源浪涌和雷电保护，抗0～±4000V高压雷击浪涌；

- 可壁装或吊装，配套支架：BN-B5606C或BN-B5606D

技术参数：

| 型号 | BN-5606IR-GD |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/4" Double Density Interline Transfer CCD |
| 有效像素 | 752×582（H×V） |
| 水平分辨率 | 彩色550电视线；黑白680电视线 |
| 光学变焦 | 37倍，f=3.5~129mm（F 1.6-3.9） |
| 数码变焦 | 12X |
| 最低照度 | 彩色：1Lux；黑白：0.1Lux |
| 增益控制 | Low/Middle/High/Manual/Off |
| 电子快门 | Auto/Manual / A.FLK（1/120，000 ~ X256） |
| 白平衡 | ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor |
| 背光补偿 | WDR/BLC /HLC / OFF |
| 宽动态 | 有 |
| 隐私遮挡 | 开/关（8区） |
| 日夜转换 | 自动（双滤光片切换） |
| 红外夜视距离 | 150米 |
| 红外状态 | 小于0.1Lux红外灯自动开启 |
| 信噪比 | >50dB |
| 视频输出 | BNC，1.0Vp-p，75Ω |
| 水平扫描范围 | 0～360°无极性 |
| 垂直扫描范围 | +2～-90°（180°自动翻转） |
| 手动水平速度 | 0.01°～180°/s （1-63级可设） |
| 手动垂直速度 | 0.01°～40°/s |
| 调用预置位速度 | 最大240°/s |
| 预置位精度 | ±0.04° |
| 预置位数量 | 203（断电记忆） |
| 预置位停留时间 | 1-63级可设 |
| 地址码范围 | 1~255 |
| 巡航轨迹 | 9条，预置位停留时间可设置 |
| 自动扫描 | 20条，速度和方向可设置 |
| 360度圆周扫描 | 20种模式（方向、速度可调） |
| 花样扫描 | 1条 |
| 上电动作 | 无动作/运行到1号预置位/启动两点间自动扫描启动1号巡航路线巡检预置位/启动1号花样扫描路径 |
| 空闲动作 | 无动作/运行到1号预置位/启动两点间自动扫描启动1号巡航路线巡检预置位 |
| 比例降速 | 有 |
| 通讯 | RS485，自动识别控制协议和波特率 |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600bps |
| 通讯协议 | Pelco-D，Pelco-P，ALEC，KALATEL，LILIN，VICON，Panasonic等，支持3D点击放大定位 |
| OSD菜单 | 中英文（选配） |
| 定时计划 | 定时启动特定动作（选配） |
| 报警输入 | 7路，常开/常闭（选配） |
| 报警输出 | 1路，常开/常闭（选配） |
| 视频冻结功能 | 有（需摄像机支持） |
| 防雷设计 | 三级浪涌保护，可耐一定持续高压，通讯接口和视频接口耐3KV高压，电源接口耐4KV高压 |
| 浪涌抗扰度 | GB/T17626.5～1999 4级 |
| 电源 | DC12V/5A |
| 功耗 | <55W |
| 工作温度 | 标准型：-20˚C-60˚C，温控型：-30˚C-60˚C（需选配加热器组件） |
| 自动温控范围 | 0˚C±5˚C加热器开启，15˚C±5˚C加热器关闭（温控型有效） |
| 外壳 | 双层压铸铝合金，耐酸雨 |
| 安装方式 | 壁装或吊装 |
| 防护等级 | IP66，防暴（选配） |
| 认证 | FCC，CE，RoHS，公安部检测报告 |
| 外型尺寸 | Φ242×343mm |
| 净重 | 3.55kg |

##### 2. BN-5606TH2室内高速球摄像机

产品特点:

- 适合室内使用

- 分辨率：彩色540电视线/黑白570电视线

- 最低照度：彩色0.4 Lux / 黑白0. 1 Lux / 帧累积0.0006 Lux

- 彩转黑感应红外（ICR双滤光片切换）

- 30倍光学变焦（f=3.3～99mm），10倍数码变焦

- 360度连续旋转, 垂直90度旋转（180度自动翻转）

- 手动水平/垂直转速0.5°~300°/s

- 调用预置位速度: 300°/s

- 旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，实现大倍数对物体的更加准确的定位

- 128个用户定义预置位

- 预置位停留时间间隔: 1 ~ 255秒可调

- 6条巡航轨迹, 每个巡航轨迹最多可设置16个预置位

- 8路报警输入（联动8个预置位）和2路继电器输出(选配功能)

- 支持两点间往复自动扫描

- 支持手动水平连续扫描

- OSD屏幕菜单功能, 方便设置球机和摄像机参数

- 屏幕菜单显示摄像机方位（屏幕上显示预置位编号和镜头倍数）

- RS-485远程控制

- 支持协议：PELCO-D、PELCO-P

- 存储器存储设置数据, 断电后不丢失

- 材质: 聚碳酸酯, 铝合金, ABS

- 内置加热器和风扇（室外型）

- 全天候设计, 达到IP66防护等级（室外型）

- 内置电源浪涌和雷电保护，抗0～±4000V高压雷击浪涌（室外型）

高速球技术参数:

| 型号 | BN-5606TH2 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 室内壁装/吊装 |
| 图像传感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD |
| 总像素 | 795（H）×596（V） |
| 有效像素 | 752（H）×582（V） |
| 分辨率 | 彩色: 540 TV Lines /黑白：570 TV Lines |
| 最低照度 | 彩色0.4 Lux/F1.6 (50 IRE)，黑白：0. 1 Lux/F1.6 (50 IRE)，帧累积：0.0006 Lux/F1.6 (50 IRE) |
| 光学倍数 | 30倍，f=3.3～99mm(F1.6～3.2) |
| 最小焦距 | 1000mm |
| 数码变焦 | 连续10倍 |
| 视角范围 | 垂直：Appr.57.0°(W) to 2.22°(T)；水平：Appr.44.8°(W) to 1.68°(T) |
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
| 同步方式 | 内同步/外同步 |
| 扫描频率 | 15.625KHZ（H），50.00HZ（V） |
| ID识别设置 | 255 ID号可选 |
| 视频输出 | CVBS：1.0Vp-p/75 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 背光补偿 | 低/中/高 |
| 日夜转换 | 自动/手动（彩色/黑白）（ICR type) |
| 增益控制 | 低/中/高/OFF可选 |
| 白平衡 | ATW/AWC/Manual（1800°K-10,500°K) |
| 电子快门 | 自动/手动（1/50～1/120，000sec） |
| 感光度 | ×128 |
| O.S.D菜单 | 内置中文菜单 |
| 动态侦测 | 开/关（向外输出报警信号） |
| 外部控制 | RS485或RS-232C CMOS Level（2400，4800，9600，19200，38400，57600bps selectable）/External control by voltage(Zoom，Focus) |
| SSNR功能 | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| 聚焦方式 | 自动/手动/一次性自动聚焦 |
| 变焦速度 | 近焦到远焦：5.4秒 |
| 镜头初始化 | 内置 |
| 用户预设 | 8组 |
| 隐私遮挡 | 开/关（共32个区域：分为4组，每组同屏显示8个可编程区域） |
| 图像翻转 | 左/右，上/下 |
| 图像冻结 | 开/关 |
| 光圈控制 | 自动/手动 |
| 水平扫描范围 | 0～360°无极性 |
| 水平扫描速度 | 0.5°～300°/s |
| 垂直扫描范围 | 0～90° |
| 垂直扫描速度 | 0.5°～300°/s |
| 预置点 | 128 |
| 通讯方式 | RS-485 |
| 巡航路线 | 6 |
| 报警输入 | 8（选配） |
| 报警输出 | 2（选配） |
| 工作电压 | AC24V |
| 功耗 | 20W |
| 尺寸 | Φ217×268mm |
| 工作温度 | -30˚C -55˚C |
| 重量 | 3.1Kg |

##### 3. 高清晰超低照度宽动态摄像机BN-132QWD/SA

产品特点：

- 1/3" SONY  DS CCD

- 水平分辨率600TVL，清晰度高

- 最低照度0.00023Lux(彩色)，0.000023Lux(黑白)

- 内置2.8~11mm手动光圈手动变焦镜头

- 超级宽动态功能，128倍宽动态范围

- 彩色黑白自动转换，可设置感光度(x256)

- 8区隐私遮挡和8区移动侦测（联动报警输出）

- 自适应数字降噪

- 数字防抖动

- 支持镜像、翻转和图像冻结

- 电源、视频和通讯接口防浪涌保护

- OSD菜单，支持多国语言

- DC12V / AC24V供电

技术参数：

| 技术参数 | BN-132QWD/SA-P |  |
| --- | --- | --- |
| 信号系统 | PAL |  |
| 图像传感器 | 1/3 inch, SONY DS CCD |  |
| 总像素 | 795(H) x 595(V) |  |
| 有效像素 | 752(H) x 582(V) |  |
| 扫描系统 | 2:1 隔行扫描 |  |
| 同步系统 | 内同步/线性锁定 |  |
| 水平分辨率 | 600电视线 |  |
| 视频输出 | CVBS : 1.0Vp-p, 75Ω composite |  |
| 信噪比 | 52dB (AGC off, Weight on) |  |
| 最低照度 | 50IRE：0.4 Lux/0.004 Lux（F1.2，感光度关闭） 30IRE：0.2 Lux/0.002 Lux（F1.2，感光度关闭） 15IRE：0.12 Lux/0.012 Lux（F1.2，感光度关闭） 50IRE：0.0008 Lux/0.00008 Lux（F1.2，256倍感光度） 30IRE：0.0005 Lux/0.00005 Lux（F1.2，256倍感光度） 15IRE：0.00023 Lux/0.000023 Lux（F1.2，256倍感光度） |  |
| 镜头 | 2.8~11mm手动光圈手动变焦镜头 |  |
| 自动光圈控制 | DC |  |
| 电子快门速度 | 1/60 sec ~ 1/120,000 sec | 1/50 sec ~1/120,000 sec |
| 动态范围 | 52dB (x128) |  |
| 背光补偿 | WDR/BLC/HLC/OFF 可选 |  |
| 日夜转换 | 彩色/黑白/自动 |  |
| 增益控制 | Low / High / Off |  |
| 白平衡 | ATW/AWC/Manual/Outdoor(1800˚K∼10,500˚K)/Indoor(4500˚K∼8,500˚K) |  |
| 感光度 | AUTO/FIXED/OFF(selectable limit x2∼x256) |  |
| 移动侦测 | ON/OFF(8区，可编辑，报警输出) |  |
| 隐私遮挡 | On / Off (8区，可编辑) |  |
| 数字降噪 | OFF/ON(0~32 级可调) |  |
| 镜像(H-REV) | ON/OFF |  |
| 图像翻转(V-REV) | ON/OFF |  |
| 图像冻结 | ON/OFF |  |
| 锐度 | On / Off (级别可调) |  |
| 数字变倍 | ON(x10)/OFF |  |
| 数字图像稳定 | On / Off |  |
| 输入电压 | DC12V /AC24V (±10%) |  |
| 功耗 | MAX 2W |  |
| 工作温度/湿度 | -10ºC~ +50ºC / 30% ~ 80% RH |  |
| 储存温度/湿度 | -20ºC ~ +60ºC / 20% ~ 90% RH |  |
| 外型尺寸 | 162×64×65mm (L×W×H) |  |
| 重量 | 0.29kg |  |

##### 4. IDRS-6000S系列混合型网络数字硬盘录像机

功能介绍:

图像显示

- 系统最多支持64路视频输入；

- 支持PAL/NTSC视频信号输入；

- 每路均可达到全实时25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC）；

- 系统画面显示图象清晰度高，图像细腻柔和、运动图像无拖尾与抖动等；

- 可单画面显示、多画面分割显示，并可多路轮循显示，实时显示滞后时间≤0.1秒；

- 主机具有分组显示功能，可以定义多个显示群组，每个显示群组可以任意定义不同画面组合，用户通过组群切换，可以快速浏览到重要关联画面，提高画面监看效果；<点击进入相关详细介绍>

- 数字硬盘录像主机本身具有数字矩阵功能，通过添加硬件解码设备，可以直接进行硬件解码，输出到模拟电视墙，具有与模拟矩阵相同的功能，降低系统造价；

- 监视画面中需保密的画面可隐藏不显示；

- 可对显示图像的亮度、对比度、饱和度、色调进行连续调整；

- 显示每个视频通道工作状态，如连续录像、视频移动感知录像、报警联动录像、单纯监视等，以及硬盘剩余空间等状态信息；

- 每个摄像机显示画面上可任意叠加摄像机名称（位置），同时系统自动叠加录像时间和日期，并可任意调整所叠加字符在图像窗口中的位置和颜色。

声音采集

- 具1～64路音频与视频同步输入功能，音质清晰流畅，无杂音；

- 监看图像时可进行现场监听；

- 每路视频和音频可进行同步存储，声音与图像数据同包，回放时音质无失真；

- 可通过网络传输音频信号，实现网络远程监听和音视频同步回放。

录像存储

- 采用新一代MPEG4优化版—H.264压缩技术，使压缩算法得以提升，效率大大提高，录像数据最少可达0.5k/f；

- 每路均可达到全实时25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC），或独立调节任意分配每路的录像帧数；

- 系统可按日程表设置定时连续录像、视频移动录像、报警联动录像和手动录像等多种模式；

- 任何一个摄像机检测到非法入侵者时，除启动该台摄像机录像外，还可与相关的一台或几台摄像机联动录像，同时还可远程传输报警；视频移动录像的移动区域、动态敏感度均可调节；

- 任何一个摄像机可与任意一个或几个报警传感器联动，任何一个传感器也可与任意一台或几台摄像机联动，报警时可自动启动灯光和录像；

- 录像时每路图像的画面质量、动作连续性可任意调节，可对亮度、对比度、饱和度、色调进行连续调节；

- 可在录像图像上叠加字符、日期水印；

- 支持多硬盘循环录像，无需人工换盘；支持开机状态的热插拔。

语音对讲

- 支持主机和客户端之间的双向语音对讲，主叫不需要应答即可喊话。

检索回放

- 可精确选定时、分、秒，以迅速检索需要的录像资料；

- 回放与录像同时进行，互不影响；

- 可对录像资料进行时间检索、事件检索，录像资料储存情况通过图形表示一目了然；

- 可单画面全屏回放，也可多路（九画面）同步回放；

- 系统支持区域检索，即指定某回放窗口中的某个区域，只检索指定区域中有活动图像的录像资料，可以提高检索效率；

- 回放速度全实时，即每路25帧/秒（PAL）；

- 多种回放速度，可正常回放、单帧回放、快速回放（2～5倍）、慢速回放（1/2～1/5）、画面冻结和跳至指定时间播放，回放图像大小可调；

- 回放时支持抓拍功能，即某幅图像的数字化拍照，也可对图像进行电子放大与打印；

- 系统支持本地端与网络远程端同时回放影音文件。

控制功能

- 支持多路云台全方位控制，可手动控制，也可自动控制；

- 支持电动变焦镜头的聚集、光圈与变焦控制 ；

- 支持灯光和雨刷等辅助控制；

- 可控制高速球，设置高速球手动预制位和报警联动预制位，可调节高速球转动速度。

报警功能

- 可以设定报警向指定信箱发送报警图片。

- 选配专用报警解码器，同时可连接红外、烟感等多种报警探测器作为报警输入设备；

- 具有8/16/32路报警输入，8/16/32路报警输出；

- 具有报警联动录像功能，即一个或多个探测器可与一个或多个摄像机进行联动，当探测器被触发后，可启动关联的摄像机进行录像，同时启动警号、闪灯等告警设备；

- 支持高速球的报警预定位功能，可将一个或多个探测器与一个或多个高速球进行联动，当探测器被触发后，高速球会自动转到预先设置的监视角度同时进行录像，并启动警号、闪灯等告警设备；

- 具有报警预录像功能，可对报警前的录像资料进行预先存储，预录像的时间可进行设置；

- 具有视频移动报警功能，即可在任意一个摄像机上设定一个或多个移动侦测区，根据移动侦测区中是否出现物体的移动变化，来决定是否启动警号、闪灯等告警设备；

- 具有视频丢失报警功能（防拆功能），当摄像机信号无法正常输入给录像主机时，系统自动启动报警；

- 具有报警信号网络远程传输功能，可在启动本地端报警的同时，将报警图像信号通过网络远传到任一台网络计算机上，以增加报警响应范围，实现各分散监控区的集中报警联网功能；

- 报警输出时间可以任选；

- 支持报警日志查询；

- 可连接有源或无源报警输出装置。

电子地图

- 主机具有电子地图功能，用户可根据实际情况绘制电子地图和设置报警点，报警后电子地图自动弹出，显示报警方位。

网络监控

- 具备强大的联网功能，可以用PSTN、ISDN、ADSL、DDN、LAN、Internet等方式进行联网；

- 支持远程客户端和IE两种联网访问方式；

- 采用IE方式可以同时浏览16路前端图像，可以控制云台镜头，可以使用密码授权方式控制用户使用权限；

- 采用客户端软件远程联网可支持32路画面同时显示，四画面回放；

- 采用先进的网络解压缩格式，自动适应带宽并配置资源，优化网络传输速度快，提高播放画质，减少网络延时；

- 系统支持多个分控端对一个主控端的同时远程访问，或多个分控端对多个主控端同时远程访问，各点之间相互独立，互不干扰；

- 远程联网具备本机的所有功能，包括远程图像实时监看、远程调看录像资料、远程遥控云台镜头、远程报警接收，还可通过网络对各网点录像主机的系统参数进行设置等；

- 可对各网点的不同录像主机进行分组管理，通过点击快捷按钮，可调看同一录像主机上不同画面，也可在同一窗口监看不同录像主机的图像；

- 具有异地录像存储功能；

- 可在主控端设置网络分控端的分控权限，通过不同密码使分控端享有不同操作权限，以区分管理层次，加强管理的安全性；

- 具有报警上传功能，主机端报警后可自动将画面上传到设定好的分控端并可自动录像。

权限管理与系统保护

- 设定多级用户密码登陆，使主控端和分控端的不同操作员可享有不同权限，以避免非法操作；

- 具有系统屏蔽功能，封锁操作界面，防止非法人员随意操作；

- 具有键盘锁定功能，防止非法人员随意操作；

- 系统有水印（Water Mark Proof）防伪功能，保证图像不被篡改，即使被篡改也极易鉴别。

单机播放

- 备份录像资料可以通过单机播放软件在任意一台机器上播放。

- 备份及外设输出

- 支持硬盘、DVD、DAT等备份；

- 可对回放图像进行抓拍、储存、放大和打印，生成BMP图片；

- 可将录像资料考贝，通过专用软件可异地播放；

- 可将录像资料输出到软盘、打印机、USB活动硬盘。

IDRS的多级别网络远程集中联网功能（升级功能）

- IDRS-6000S系列数字硬盘录像主机，可以和IDRS系列的其他数字产品（如IDRS40xC系列网络视频服务器、IDRS-7000S系列嵌入式数字硬盘录像主机）在系统中共用一套网络终端管理平台进行统一监控，极大提升了设备选型的空间和灵活性，有效降低系统造价；

- 利用IDRS的多级别远程集中联网监控功能，通过中央服务器对不同终端用户进行分级化身份设定和集中化权限管理，极大简化了用户操作，提高了工作效率；强大的二级电子地图坐标定位功能，可快速查看所需摄像机信号、接受报警信号，自动上传报警图像，显示地理信息；以及灵活的数字矩阵切换功能，满足用户多种监控需求。

稳定性和可靠性

- 系统具有掉电重启功能，发生停电时可正常自动关闭，来电后自动启动；

- 设计系统虚拟还原程序，一旦发生违规操作出现系统故障，可通过虚拟还原回复系统原始设置；产品已通过国家公安部形式检测和认证，全部指标均达到和超过国家标准，系统软件成熟，运行稳定，成为国内技术领先产品；

- 我公司为公安部正式批准的安防产品生产商，严格按照行业标准和国家规范进行产品的研制和生产，保证产品从硬件到软件的高水准和高品质，并以此提高产品的市场占有率。

产品知识产权

- “IDRS”系列硬盘录像产品为完全自主知识产权正版软件，该商标已通过国家商标总局注册（可详见“中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局”2003年第27期上册，总第八八八期《商标公告》第196页）；任何盗用或仿制我公司产品品牌进行的销售行为均为违法行为，将受到法律制裁。

操作系统及软件升级

- 全中文Windows 2000(或Windows 2003/XP/Vista/Windows 7)操作系统，用户界面友好，设计简洁，经典黄金版界面全部汉化，并且操作按钮附中文提示，学习和操作更加简单、直观；软件升级速度快，支持强大系统功能；

- 系统还具有英文、日文等国际版本软件，可满足不同国籍用户需求，适用于外销。

产品定制

- 可根据客户要求和需求量为客户量身定制最适合的系统软件，也可向代理商提供中性软件。

指标参数：

| 系统 | 操作系统 | Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7 |
| --- | --- | --- |
|  | 语言 | 简体中文/繁体中文/英文 |
|  | 界面 | 图形化菜单操作界面 |
| 视频 | 图像压缩格式 | H.264 |
|  | 输入数量 | 最大64路 |
|  | 制式 | PAL/NTSC |
|  | 输入接口 | BNC |
| 显示 | 显示接口 | VGA，分辨率1024×768 |
|  | 速度 | 全实时：每路25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC） |
|  | 预览清晰度 | 1024×768 |
|  | 画面分割方式 | 1、4、9、13、20、25、28、33、36、40、49、64 |
|  | 轮循显示功能 | 单画面或多画面轮循切换，切换时间间隔可设置 |
|  | 分组显示 | 分组数量：1-16 |
|  |  | 组画面分割模式：1、4、9、13、20、25、28、33、36、40、49、64 |
|  | 图像颜色调整 | 亮度、对比度、饱和度、色调 |
|  | 图像叠加 | 叠加字符、日期、水印 |
|  | 画面隐藏 | 局部画面隐藏、整幅画面隐藏 |
| 录像 | 速度 | 每路全实时，1 -30帧/秒可调 |
|  | 分辨率 | D1/2CIF/DCIF/CIF/QCIF |
|  | 画质等级 | 最好（350－500M/H）、较好（250－350M/H）、一般（100－250M/H）、较差（50－150M/H）、最差（40－80M/H） |
|  | 资料保存时间 | 指定天数（1-120天）或录满自动更新 |
|  | 录像模式 | 音视频/视频 |
|  | 录像种类 | 连续录像、移动报警录像、传感器报警录像、移动或传感录像、不录像、手动录像、所有通道紧急录像30秒、报警预录像和延时录像 |
| 回放检索 | 分辨率 | 同录像分辨率 |
|  | 窗口尺寸 | 800×600，1024×768 |
|  | 检索方式 | 按照日期、摄像机名称、录像方式、时间条、指定区域等方式检索 |
|  | 同时回放数量 | 单路回放、4路回放、9路回放、16路回放，同步、非同步 |
|  | 速度 | 正常播放、1-4倍快放、1-4倍慢放、单帧播放、画面冻结、跳至指定时间播放 |
|  | 播放控制 | 播放，暂停，停止，前一帧，后一帧，前一分钟，后一分钟 |
|  | 其它 | 局部电子放大、指定区域智能检索、抓图 |
| 数字矩阵 | 输出接口 | BNC |
|  | 矩阵分组 | 1－16 |
|  | 输出视频分割模式 | 1，2，4，9，13，16 |
|  | 自动切换间隔 | 3－30秒 |
| 音频 | 输入数量 | 最大64路 |
|  | 接口 | BNC |
|  | 音频输入方式 | 线路输入 |
| 报警 | 最大输入数量 | 8/16/32路常开/常闭 |
|  | 最大输出数量 | 8/16/32路常开/常闭 |
|  | 报警输出控制 | 手动控制，报警输入联动控制 |
|  | 报警声音 | 蜂鸣器、定制WAV文件、警号、闪灯等 |
|  | 其它 | 报警时可以把自动抓拍的图片发送到指定电子邮箱 |
|  |  | 报警时可以弹出电子地图，显示报警位置 |
| 电子地图 |  | 更换地图、增加传感器、增加摄像机、删除所有 |
| 云台控制 | 普通云台 | 云台：上、下、左、右、自动，镜头：远近、聚焦、光圈 |
|  | 高速球 | 上、下、左、右转动，镜头远近、聚焦、光圈，变速、设置和调用预制位，巡航，自动扫描，报警联动预制位等 |
|  | 辅助开关 | 灯光和雨刷 |
| 网络 | 接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
|  | 客户端（C/S） | 显示窗口数量：最大25（1、4、9、16、25） |
|  |  | 远程实时监看、录像、远程回放、本地回放、遥控云台镜头、接收报警、远程控制报警输出、远程设置、分组切换、查看主机日志、客户端WEB转发等 |
|  | IE浏览（B/S） | 监视、云台镜头控制、远程检索和本地手动录像 |
| 语音对讲 |  | 客户端可以和主机进行语音对讲 |
| 日志管理 |  | 操作日志、系统提示信息、报警日志、工作记录 |
| 备份及转存 |  | 录像剪辑、多段合成 |
|  |  | 抓拍、储存、放大和打印，生成BMP图片 |
|  |  | 硬盘、DVD、DAT，软盘、USB，通过专用软件可异地播放 |
| 权限管理与系统保护 |  | 多级用户权限管理 |
|  |  | 具有键盘锁定和界面锁定功能，防止非法人员随意操作 |
|  |  | 水印（Water Mark Proof）防伪功能，保证图像不被篡改 |
| 电源 |  | AC220V |
| 工作温度 |  | -10℃～＋55℃ |
| 工作湿度 |  | 10％～90％ |
| 尺寸（长×宽×高） |  | 19英寸标准机箱（505mm*441mm*178mm） |

##### 5. 四路单向视频光端机 BN-V40-3

产品特点:

- 一根光纤传输4路高质量视频信号

- 数字设备采用8、10、12位数字编码技术

- 全数字无压缩、无损伤广播级传输

- 紧凑的独立式结构

- 兼容PAL、NTSC、SECAM等多种制式

- 10MHz视频通道带宽

- 单模传输方式

- ST 型或 FC 型光纤接口

- 波长1310nm或1550nm

- 传输距离可达60km

- 电源和视频状态指示的 LED

- 工业级设计，全表面贴装技术

技术参数:

| 视频 | 数字 |
| --- | --- |
| 视频输入/输出 | 1VP-P |
| 阻抗 | 75 Ω |
| 带宽 | 10HZ - 10MHZ |
| 信号接口 | BNC 非平衡 |
| 微分增益（DG) | <1% |
| 微分相位（DP) | <0.6° |
| 信噪比（SNR) | 70dB |
| 光纤模式 | 单模 |
| 工作波长 | 1310nm或1550nm |
| 光纤接口 | ST或 FC |
| 光纤数量 | 1芯 |
| 光纤允许最大链损 | SM1310nm：30dB，SM1550nm：28dB |
| 工作温度 | -30℃～+75 ℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | 0～95%无冷凝 |
| MTBF | >100,000小时 |
| 电源 | 5VDC或9VDC |
| 外型尺寸 | 230mm×150mm×37mm |
| 重量: | 0.6Kg |

##### 6. 一路正向视频+一路反向数据光端 BN-V1001-3

产品特点:

- 一根光纤传输1路单向视频及1路反向数据

- 数字设备采用8、10、12位数字编码技术

- 全数字无压缩、无损伤广播级传输

- 紧凑的独立式或模块式结构

- 视频兼容PAL、NTSC、SECAM等多种制式

- 数据兼容RS-232、RS-422、RS-485等电气标准

- 10Hz－10MHz视频通道带宽

- 全面兼容200kbps及更低速率数据通讯

- 单模传输方式

- ST型光纤接口

- 波长1310nm或1550nm

- 传输距离可达60km

- 电源和视频数据状态指示的LED

- 带电热插拔

- 工业级设计，全表面贴装技术

技术参数:

| 视频输入/输出 | 1VP-P |
| --- | --- |
| 阻抗 | 75Ω |
| 带宽 | 10HZ - 10MHZ |
| 信号接口 | BNC非平衡 |
| 微分增益(DG) | <1% |
| 微分相位(DP) | <1° |
| 信噪比(SNR) | 65dB |
| 数据传输速率 | 0～200kbps |
| 数据接口 | 三针/八针端子 |
| 支持数据类型 | RS-232/RS-422/RS-485/TTL |
| 误码率 | ≤10E-9 |
| 光纤模式 | 单模 |
| 工作波长 | 1310nm或1550nm |
| 光纤接口 | ST |
| 光纤数量 | 1 芯 |
| 光纤允许最大链损 | SM1310nm：30dB，SM1550nm：28dB |
| 工作温度 | -30℃～+75 ℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | 0～95%无冷凝 |
| MTBF | >100,000小时 |
| 电源 | 5VDC |
| 尺寸 | 137mm×130mm×31mm |
| 重量 | 0.7Kg |

##### 7. 四路正向视频+一路反向数据光端机 BN-V4001-3

产品特点:

• 一根光纤传输4路单向视频及1路反向数据

• 数字设备采用8、10、12位数字编码技术

• 全数字无压缩、无损伤广播级传输

• 紧凑的独立式或模块式结构

• 视频兼容PAL、NTSC、SECAM等多种制式

• 数据兼容RS-232、RS-422、RS-485等电气标准

• 10Hz－10MHz视频通道带宽

• 全面兼容200kbps及更低速率数据通讯

• 单模传输方式

• ST型光纤接口

• 波长1310nm或1550nm

• 传输距离可达60km

• 电源和视频数据状态指示的LED

• 带电热插拔

• 工业级设计，全表面贴装技术

技术参数:

| 视频输入/输出 | 1VP-P |
| --- | --- |
| 阻抗 | 75Ω |
| 带宽 | 10HZ - 10MHZ |
| 信号接口 | BNC非平衡 |
| 微分增益(DG) | <1% |
| 微分相位(DP) | <1° |
| 信噪比(SNR) | 65dB |
| 数据传输速率 | 0～200kbps |
| 数据接口 | 三针/八针端子 |
| 支持数据类型 | RS-232/RS-422/RS-485/TTL |
| 误码率 | ≤10E-9 |
| 光纤模式 | 单模 |
| 工作波长 | 1310nm或1550nm |
| 光纤接口 | ST |
| 光纤数量 | 1 芯 |
| 光纤允许最大链损 | SM1310nm：30dB，SM1550nm：28dB |
| 工作温度 | -30℃～+75℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | 0～95%无冷凝 |
| MTBF | >100,000小时 |
| 电源 | 5VDC |
| 尺寸 | 220mm×150mm×37mm |
| 重量 | 1Kg |

#### 六、监控中心设备

##### 1. 中心服务器(IDRS-Man Center)

服务器由计算机和中心服务器软件组成，是整个系统的核心。其主要功能特点如下：

（1）对所有前端主控设备（PC-DVR、EM-DVR、DVS）远程管理和维护

- 添加（设备注册认证）和删除前端主控设备；配置前端主控设备参数，包括设备名称、IP地址、访问用户名和密码、摄像机名称、传输画质和传输速率、时钟和字符叠加、云台控制协议，高速球预置位，PPPOE拨号设置、DNS解析、传感器等；

- 定期自动扫描并显示所有前端主控设备的工作状态；

- 内嵌独立的IE插件，支持IE浏览功能。可以通过网络内任意一台计算机浏览所有视频图像；

- 可同时监管256个前端主控设备，最多可同时管理256*48=12288路摄像机；

- 远程日志检索功能：可检索任意一台前端设备的日志记录(DVS除外)

（2）管理包括视频工作站、电子地图/数字矩阵/报警管理主机在内的指挥中心设备

- 根据总任务量，划分各部分监控职责和监控容量；

- 添加或删除视频工作站、电子地图/数字矩阵/报警管理主机；

- 配置视频工作站和前端主控设备的所属关系、设备指向服务、系统资源分配、是否使用解码输出功能，以及转发服务器的设置；

- 设置工作站是否实时显示连接通道的图像以及是否进行循环显示；

- 设置工作站的录像模式（连续录像、报警录像）和录像计划。

（3）集中管理用户和用户权限

- 添加或删除用户；

- 设置和修改用户权限：包括访问权限、回放权限、中心服务器管理权限、云台镜头控制权限、电子地图使用权限、并可对同一权限不同用户设置优先级，添加删除用户权限、分配监看通道等。

- 集中管理用户和用户权限，最多可同时管理512个用户。

（4）显示所有设备工作状态

- 显示所有前端主控设备列表和视频工作站列表

- 显示前端主控设备和视频工作站的工作状态（连通或断开），便于维护管理；

（5）其他辅助功能

- 远程呼叫对讲功能，中心可呼叫任意一个前端设备或在线的客户端用户。

- 中心在无人职守的情况下可以对其进行加锁，防止他人进行无关操作。

- 所有中心的设置的参数，包括前端设备参数、工作站参数、用户权限参数等，都可以进行导入、导出备份。

- 可以查看前端设备当前的录像状态

2. 视频工作站（IDRS-Video Site）

（1） 功能特点

- 视频工作站由计算机和视频工作站软件组成，是指挥中心用于集中网络存储的设备；

- 每个视频工作站最多可同时显示48路视频图像，在同一显示窗口可进行多画面轮循显示，可轮循显示48*48=2304(48个连接*48个前端摄像机)路视频图像；

- 每个视频工作站可负责1～48路图像的实时存储，最多可负责48*48=2304(48个连接*48个前端摄像机)路视频图像的轮巡存储，所存储的具体图像和数量由中心服务器分配。

- 流媒体转发功能：作为其他网络客户端的视频源， 负责声音和视频图像转发。可同时转发256路视频。最大支持48*256（48路DVR*256台设备）路视频转发。

- 支持硬件解码卡，可模拟输出单画面或分割画面到监视器上，最多可同时输出到24个监视器上；

（2） 技术参数

| 操作系统 |  | Windows 2000 |
| --- | --- | --- |
| 图像压缩格式 |  | H.264 |
| 显示 | 速度 | 自适应网络带宽，最快可达到全实时显示 |
|  | 清晰度 | 704×576、528×384、352×288 |
|  | 画面分割方式 | 1、4、9、16、25 |
|  | 轮循显示功能 | 单画面或多画面轮循切换 |
|  | 图像颜色调整 | 亮度、对比度、饱和度、色调 |
| 录像 | 速度 | 等同于传输速度 |
|  | 分辨率 | 704×576、528×384、352×288 |
|  | 图像质量 | 等同于传输画质，最好（350－500M/H）、较好（250－350M/H）、一般（100－250M/H）、较差（50－150M/H）、最差（40－80M/H） |
|  | 存储容量 | 支持多硬盘循环录像，无需人工换盘 |
|  | 录像方式 | 定时连续录像、报警联动录像 |
| 回放检索 | 分辨率 | 同录像分辨率 |
|  | 窗口尺寸 | 800×600，1024×768 |
|  | 检索方式 | 按照日期、摄像机名称、录像方式、时间条、指定区域等方式检索 |
|  | 同时回放数量 | 单路回放、4路回放、9路回放、16路回放，同步、非同步 |
|  | 速度 | 正常播放、1-4倍快放、1-4倍慢放、单帧播放、画面冻结、跳至指定时间播放 |
|  | 播放控制 | 播放，暂停，停止，前一帧，后一帧，前一分钟，后一分钟 |
|  | 其它 | 局部电子放大、指定区域智能检索、抓图 |
| 模拟输出 （选配） | 输出接口 | BNC |
|  | 输出数量 | 最大24路 |
|  | 输出方式 | 和输入一对一输出或多画面分割输出 |
| 语音功能 |  | 1～48路音频与视频同步输入 |
|  |  | 监看图像时可进行现场监听 |
|  |  | 每路视频和音频同步存储，回放时音质无失真 |
|  |  | 中心可以和前端进行语音对讲 |
| 云台控制 | 普通云台 | 云台：上、下、左、右、自动，镜头：远近、聚焦、光圈 |
|  | 高速球 | 上、下、左、右转动，镜头远近、聚焦、光圈，变速、设置和调用预制位，巡航，自动扫描，报警联动预制位等 |
|  | 辅助开关 | 灯光和雨刷 |
| 日志管理 |  | 操作日志、系统提示信息、报警日志 |
| 备份及转存 |  | 录像剪辑、多段合成 |
|  |  | 抓拍、储存、放大和打印，生成BMP图片 |
|  |  | 硬盘、DVD、DAT，软盘、USB，通过专用软件可异地播放 |
| 系统保护 |  | 水印（Water Mark Proof）防伪功能，保证图像不被篡改 |

##### 3. 电子地图/报警管理主机（IDRS-Map）

数字矩阵/电子地图主机由计算机和相应软件组成，是指挥中心重要监控设备，其主要功能特点如下：

（1）递进式的二级电子地图功能

- 一级电子地图显示所有监控网点在某区域内的地理位置分布情况（鼠标双击，进入二级地图）；

- 二级地图为该监控网点内部的详细布防图（摄像机和探测器的具体分布）；

- 用户可以自行设计和更换地图。

（2） 远程接收和管理报警功能

- 当某前端网点发生报警情况，一级地图中该网点图标将变成红色并闪烁，同时系统发出警示音；各种报警类型的声音可随意设置；

- 点击报警网点图标，弹出二级地图（具体布防图），具体报警设备和关联的摄像机以红色显示，提示报警方位；

- 报警图像自动上传显示，如果多路图像同时报警上传，将在4个图像窗口中循环显示；

- 报警图像可以自动切换到电视墙；

- 系统设计了针对报警设备故障引起的频繁报警的参数设置，防止了频繁误报对中心的影响。

（3） 日志管理功能

- 软件具有系统日志功能，可以记录报警日志、操作记录等信息。并可以导出日志。

（4）方便快捷的图像调取和云台控制功能

- 用户可以用鼠标在二级地图上双击任意摄像机的图标快速调看该路图像，双击鼠标可以放大图像

- 可以对放大的图像进行云台和镜头控制，并可启用预置位轮巡功能。

（5）远程对讲和远程回放功能

- 用户在地图上点击某一个前端设备，会出现远程对讲和远程检索的菜单，选择相应选项可进入远程检索界面或对讲界面。

- 群组广播功能：可以把多前段设备归纳为一组，然后可以通过此功能对前段多个设备进行喊话。

##### 4. 电视客户端（IDRS-TV Client）

电视客户端是以PC机作为视频图像解码设备并以显示器作为视频图像显示终端设备来显示网络传输来的网络视频信号。一台电视客户端可输出2-4路VGA信号，支持多画面分割显示、单屏显示和画面轮循切换显示等多种显示模式。PC-DVR Server、NVR Client或IDRS-NVMS中的中心管理服务器、流媒体服务器和集中管理客户端都可以作为主控设备来控制电视客户端，一台主控设备可以同时控制多台电视客户端，但所有电视客户端的显示器总数不能超过24台（即一台主控设备最多能控制由24台显示器组建的显示器墙）。

电视客户端的数量根据液晶监视器或显示器的数量来确定，由于改项目中采用9台液晶监视器的电视墙，因此选用3台4路输出电视客户端和1台2路输出电视客户端。

#### 七、设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变电站设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外夜视一体化高速球(150米,550线,37倍,ICR) | BN-5606IR-GD | Bernee® |  |  |  |  | 彩色550线，黑白680线，彩色1Lux，黑白0.1Lux（ICR双滤光片），37倍光学变焦（f=3.5-129.5mm），12倍电子放大，带超级宽动态功能。红外夜视距离150米，360度连续旋转, 垂直90度旋转，手控水平转速：最快180°/s，预置位调用转速：最快240°/s，203个用户定义预置位，9条预置位巡航轨迹，1条（可选配成4条）花样扫描，10条自动线性扫描，长焦限速，红外灯亮度随镜头焦距变化自动调节，RS485控制，DC12V供电。 |
| 2 | 5606HIR7红外低速球配套壁装支架 | BN-B5606C | Bernee® |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内壁装/吊装智能高速球(540线/30倍/感红外) | BN-5606TH2 | Bernee® |  |  |  |  | 6寸智能高速球，彩色540线，黑白570线，彩色0.4Lux，黑白0.1Lux，帧累积0.0006Lux（ICR双滤光片），30倍光学变焦（f=3.3-99.0mm），8倍电子放大。水平360度连续旋转，垂直90度旋转，水平转速0.5°-300°/s，垂直转速：0.5°～300°/s，最大可设置256个预置点，可根据预置点自动巡航，6条巡航路线，供电电源：AC24V(标配含电源)。 |
| 4 | 5606系列球机壁装支架(可内置电源) | BN-B5606B | Bernee® |  |  |  |  |  |
| 5 | 600线超低照度枪式摄像机（内置镜头/WDR） | BN-132QWD/SA | Bernee® |  |  |  |  | 1/3" Super-HAD PS CCD，600线，160倍超级宽动态，彩色/黑白自动转换，超低照度:0.000023Lux（F1.2，感光度256倍），内置2.8~11mm手动光圈镜头，12区隐私遮挡，移动侦测，数字降噪，DC12V/AC24V双供电。 |
| 6 | 万向头支架 | BN-B206 | Bernee® |  |  |  |  |  |
| 7 | 四路视频光端机(单模) | BN-V40-3 | Bernee® |  |  |  |  | 单模（30KM） |
| 8 | 一路正向视频+一路反向数据光端机(单模) | BN-V1001-3 | Bernee® |  |  |  |  | 单模（30KM） |
| 9 | 四路正向视频+一路反向数据光端机(单模) | BN-V4001-3 | Bernee® |  |  |  |  | 单模（30KM） |
| 10 | 4路数字硬盘录像机(PC配置) | IDRS-6004S-HC | IDRS® |  |  |  |  | 4路视频输入、4路音频输入、显示资源100帧、录像资源100帧、报警选配，压缩方式：H.264 |
| 11 | 8路数字硬盘录像机(PC配置) | IDRS-6008S-HC | IDRS® |  |  |  |  | 8路视频输入、8路音频输入、显示资源200帧、录像资源200帧、报警选配，压缩方式：H.264 |
| 12 | DVR专用硬盘 | ST31000340SV |  |  |  |  |  | 工业级DVR专用硬盘，支持热插拔，1T/SATA |
| 13 | 显示器 | 21寸液晶 | 三星 |  |  |  |  |  |
| 二、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分布式集中监控软件 | IDRS-SOFT | IDRS® |  |  |  |  | 可支持管理目前30台4路嵌入式上所有120路摄像机图像。具体包括以下几部分内容：以上报价包含如下部分: (1)中心服务器软件 (2)视频工作站软件 (3)网络客户端软件 (4)报警管理/电子地图/数字矩阵软件 (5)IP解析服务器软件 |
|  | 中心管理服务器 | IDRS-ManCenter | IDRS® |  |  |  |  | 添加（设备注册认证）和删除前端主控设备；配置前端主控设备参数，包括设备名称、IP地址、访问用户名和密码、摄像机名称、传输画质和传输速率、时钟和字符叠加、云台控制协议，高速球预置位，PPPOE拨号设置、DNS解析、传感器等。可同时监管256个前端主控设备，最多可同时管理256*48=12288路摄像机。 |
|  | 视频工作站（存储服务器/流媒体转发服务器） | IDRS-VideoSite | IDRS® |  |  |  |  | 具有存储服务器和流媒体转发服务器双功能。在实现网络远程集中监看、控制、录像存储功能的同时，为其它视频应用层用户提供流媒体转发服务，两部分功能独立进行，互不影响；每台主机目前最大支持64路同步远程存储，可同时转发256台前端主控设备上的所有视频图像，最大支持48*256（48路DVR*256台设备）路视频转发； |
|  | DVR专用硬盘 | ST31000340SV |  |  |  |  |  | 工业级DVR专用硬盘，支持热插拔，1T/SATA |
|  | 电视客户端 | IDRS-TV Client | IDRS® |  |  |  |  | 4路VGA输出 |
|  | 网络客户端 | IDRS-Client | IDRS® |  |  |  |  | 实现远程监看、控制、录像检索等功能。支持宽屏幕显示器、POS回放、门禁回放、虚拟PTZ及I\O控制、预览画面分组显示、视频解码模拟输出到监视器、接收报警自动连接图像、智能检索、时间轴检索、电子地图等。同时，可作为图像转发服务器。单机最大支持64路CIF图像存储，但考虑到目前硬件技术，建议每台主机如果存储CIF图像，摄像机数量48路以下；如果存储D1图像，16路以下；如果采用百万像素摄像机，4路以下。 |
|  | 显示器 | 三星 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作台 | 订做 |  |  |  |  |  | 订做 |
|  | 电视墙 | 订做 |  |  |  |  |  | 订做 |
|  | UPS电源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三合一避雷器(视频/电源/控制) | SV-3/220 |  |  |  |  |  | 额定电压320V，最大放电电流10KA，适合220V电压使用 |
|  | 二合一避雷器(视频/电源) | SV-2/220 |  |  |  |  |  | 额定电压320V，最大放电电流10KA，适合220V电压使用 |
| 三、其它辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频线 |  |  |  |  |  |  | SYV75-5-2 |
| 2 | 电源线 |  |  |  |  |  |  | RVV2*1.0 |
| 3 | 控制线 |  |  |  |  |  |  | RVVP2*1.0 |
|  | 工程辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |