中国石油吉林石化公司

# 管道离心泵技术规格书

目      录

一、总则

二、供货范围

三、设备运行环境条件

四、设备技术参数

五、技术要求

六、本产品执行标准

七、设备检验及试验

八、出厂资料

九、供货日期

十、质保期与售后服务

十一、包装及运输

*一、总则

吉林石化公司（以下简称买方）对供货单位（以下简称卖方）就本项目的材料、制造、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输等提出以下技术要求。

1.1 按照供货范围、技术条件和设备布置图等要求提供合格的产品。

1.2 卖方提供的货物应与本技术规格书及蓝图一致，若本技术要求及蓝图有不符合国家相关标准或规定的地方，供货方提出修改意见反馈甲方进行书面确认后，遵照更高标准、规定执行。

1.3 技术规格书中提出对本设备的制造、试验、检验及验收意见与商务合同具有同等的法律效力。

1.4 产品在制造过程中，甲方有权对产品进行质量监督及制造关键节点确认。

1.5 卖方应按买方提供的设计文件要求，完成产品制造图的设计并提交买方确认。中标单位在接到中标通知书后一周内出具货物制造图纸，经买方确认后方可进行制造。

1.6 买卖双方必须对所提供的技术资料和图样保密，没有书面认可，不应泄露给第三方。

1.7 所有图样、文件采用的计量单位为SI国际单位制，文字采用中文。

1.8 本协议所引用的标准应为最新版本；若引用标准之间或引用标准与本技术协议之间相抵触时，应遵照更高标准、规定执行，供货方可采用更高质量及性能要求的工业标准，提供优质产品和服务。

*二、供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道离心泵 | 扬程5m，流量110m3/h，材质316 | 台/套 | 19 |
| 2 | 泵出入口法兰 | DN100，PN1.6 | 套 | 19 |
| 3 | 配套电机 | 380V，3相，50HZ，功率4Kw，防护等级IP55，F级绝缘，B级温升，接线盒进线方式为喇叭口 | 套 | 19 |

三、设备运行环境条件

3.1室内安装
3.2地表海拔高度：194m

3.3环境温度：-40.2℃～36.6℃

3.4地震烈度： 7度

*四、设备技术参数

4.1 泵设计参数：

泵扬程5m，流量110m3/h，功率4Kw，电压380V。

4.2 泵的材质为316。

4.3 泵出入口法兰为DN100，PN1.6。

*五、技术要求

5.1泵设计和制造寿命应符合API 610的要求为20 年。

5.2泵的有效汽蚀余量（NPSHa ）与必需汽蚀余量（NPSHr ）差值正常不允许小于1.0m，如小于1.0m，必须进行NPSH 试验。

5.3距离泵组1 米处测得的泵噪声值应小于等于85 dB（A ）。

5.4泵的机械密封寿命在额定工况下至少为25000小时。

5.5泵的轴承寿命在额定工况下至少为25000小时。

5.6泵的密封参照API682标准的要求。

5.7管口所能承受的力和力矩按API610 TABLE-2-1A两倍执行。所有与用户的接口采用螺纹连接。

5.8电动机

电动机电压380V，3相，50HZ，防护等级IP55，F级绝缘，B级温升，接线盒进线方式为喇叭口。

*六、本产品执行标准

6.1泵及其它相关标准

6.1.1 离心泵

API610          《石油、重化学和天然气工业用离心泵》

GB/T 3215-2007   《石油、重化学和天然气工业用离心泵》

GB/T3216-2005    《回转动力泵 水力性能验收试验1级和2级》

JB/T8097-1999     《泵的振动测量与评价方法》

JB/T8098-1999     《泵的噪音测量与评价方法》

6.1.2 电机

IEC

GB18613-2002     《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》

GB755-2000       《旋转电机定额和性能》

GB50058-92       《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB3836.1-2000    《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》

GB3836.2-2000    《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》

GB4942.1         《电机外壳防护分级》

GB10068.1-3      《旋转电机振动测量方法及限值》

GB10069.1-3      《旋转电机噪音测量方法及限值》

6.1.3 机械密封

API 682		        《离心泵及回转泵的泵-轴封系统》

备注：其它未尽标准按照图纸及国家相关标准执行。

*七、设备检验及试验

7.1叶轮作静平衡试验，精度按 G6.3级，转子动平衡试验，精度按G2.5级。

7.2对泵主要零件（泵体、轴和叶轮）作机械性能测试和化学成分分析，并出具报告。

7.3对泵耐压件作静压试验。

7.4泵零件无损检验项目要求如下，检验结果应符合相关国家标准要求并出具报告。

| 零件名称 | 检验项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磁粉 | 着色 | 超声波 |
| 泵体 |  | √ |  |
| 轴 |  |  | √ |
| 叶轮 |  | √ |  |

7.5整机泵性能试验及见证要求。

|  | 见证 | 非见证 |
| --- | --- | --- |
| 水压试验 |  | √ |
| NPSH试验 | （注*） |  |
| 机械运转试验 | √ |  |
| 性能试验 | √ |  |

注：如果有效汽蚀余量与必需汽蚀余量的差值小于1.0m时，必须进行NPSH试验。

7.6符合国家及行业的相关产品标准、认证规则；

*八、出厂资料

| 序号 | 名 称 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中间 | 最终 | 随机 |
| 1 | 泵数据表 | 1E | 6P+1E | 6P+1E |
| 2 | 泵预期性能曲线 | 1E | 6P+1E | 6P+1E |
| 3 | 泵组外形尺寸图（包括管口负荷） | 1E | 6P+1E | 6P+1E |
| 4 | 泵剖面图 | 1E | 6P+1E | 6P+1E |
| 5 | 泵辅助管路系统图 | 1E | 6P+1E | 6P+1E |
| 6 | 公用消耗清单 | 1E | 6P+1E | 6P+1E |
| 7 | 电机外形图、性能参数表、接线图 | NA | NA | 6P+1E |
| 8 | 机械运转试验及报告 | NA | NA | 6P+1E |
| 9 | 性能试验及报告 | NA | NA | 6P+1E |
| 10 | 泵结构图及零部件清单 | NA | NA | 6P+1E |
| 11 | 泵、电机和机械密封安装使用说明书 | NA | NA | 6P+1E |
| 12 | 其它规定的试验、检验报告 | NA | NA | 6P+1E |
| 13 | 泵、电机出厂合格证、装箱单 | NA | NA | 6P+1E |

说明：中间资料在接到中标通知后1周内提供6份纸版加1份电子版（通过EMAIL），最终资料在中间资料审查回复后一周内提供6份纸版，加1份电子版（刻录CD光盘）。随机资料（6份纸版，加1CD）随机装箱。

*九、供货日期

9.1到货日期为2016年10月30日。

9.2交货地点：吉林石化公司项目所在地。

*十、质保期与售后服务

10.1保证与设备图纸的尺寸一致，并达到设备设计性能要求。

10.2设备质保期为装置运转12个月或货到现场18个月，二者以先到为准。在质保期内发生的任何质量问题，卖方应免费维修或更换。

10.3卖方负责免费到买方现场指导设备的安装与调试。设备出现异常情况时，在接到买方电话或书面通知后24小时内答复，必要时到现场。

*十一、包装及运输

11.1附属配件木箱（附装箱单）包装，各管段塑编布缠绕包装并编号识别，保证装运过程中无磕碰、无变形，卸货便于清点。

11.2运输车辆进入项目现场，必须配备阻火器。