长庆油田分公司水电厂

天字110kV变电所50000kVA主变压器订货

技

术

规

范

书

1 总则

1.1 本规范适用于长庆油田天字110kV变电所50000kVA主变压器订货技术要求。

1.2 本规范提出的是最低限度的、基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，供货商保证提供的产品是符合国家及行业最新标准的、技术先进的成熟产品。

1.3 供货商所提供的产品应有在类似环境条件下成功运行三年以上的经历。并提供用户名称、地点、联系电话、供货年份等信息资料。同时提供相同电压等级、相同类型、相近容量变压器的承受短路能力试验报告和同类设备的型式试验和例行试验报告。

1.4供货商对变压器及其附件的功能设计、结构、性能、材料采购、工件制造、零部件的组装，图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验应负有完全责任。

1.5供货商应全面清楚地了解本产品所属工程的设计、安装现场情况和本规范的要求，如果供货商没有以书面形式提出异议，则意味着供货商提供的产品完全满足。

2 遵循的主要标准

变压器及全部零部件、附件的设计制造检验遵循下列现行标准及最新有效版本的规定，但不限于下列标准：

GB24790    		《电力变压器能效限定值及能效等级》

GB7449		       《电力变压器和电抗器的雷电冲击操作冲击试验导则》

GB/T15164     	《油浸变压器负载导则》

GB/2536    		《变压器油》

GB1094.1    		《电力变压器 第1部分 总则》

GB1094.2   		《电力变压器 第2部分 温升》

GB1094.3   		《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB1094.5      	《电力变压器 第5部分 承受短路能力》

GB1094.10      	《电力变压器 第10部分 声级测定》

GB/T6451   	   《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB311.1    		《高压输变电设备的绝缘配合》

JB/T8448.1    	《变压器类产品用密封件技术条件第1部分》

JB/T10088     	《6～500kV级电力变压器声级》

GB/T5582   		《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T16927.1-2		《高压试验技术》

GB50150    		《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JB/T501       	《电力变压器试验导则》

DL/T596       	《电力设备预防性试验规程》

GB7354     		《局部放电测量》

GB4853     		《电气设备抗干扰特性基本测量办法》

GB/T13499     	《变压器应用导则》

IEC76-5第5部分	《短路电流耐受能力》

GB16847    		《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

DL/T572    		《电力变压器运行规程》

GB10230    		《有载分接开关》

GB4109-1988		《高压套管技术条件》

GB5273           《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB1208           《电流互感器》

3 环境条件

3.1海拔高度：1800m

3.2气象条件：最高温度：40℃    最低温度：-30℃   最高日温差：25K

最大风速：35m/s

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%

3.3抗震能力：8度

3.4覆冰厚度：10mm

3.5污秽等级：III级

4 工程条件

4.1电源系统概况

系统额定电压：110kV

系统最高电压：126kV

系统额定频率：50Hz

系统中性点接地方式：110kV系统直接接地,35kV系统经消弧线圈接地，10kV系统不接地。

4.2安装地点：户外

5 主变压器基本技术参数和要求

1）型    号：SSZ11-50000/110      数量：两台

2）电压组合：110±8×1.25％/38.5±2×2.5％/10.5kV

3）容量比（高：中：低）：100％：100％：50％

4）接线组别：YN,yn0,d11

5）短路阻抗：高－中10.5％，高－低17.5％，中－低6.5％。

6）冷却方式：油浸自冷（ONAN）

7）损耗：P0≤44.8kW PK≤224.5kW（GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》中I级产品的要求）。

8）套管污秽等级：III级。

9）变压器基础为2支腿，支腿中心间距2040mm（最终以需方确认的外形图为准）。

10）寿命年限：在正常运行和维修条件下不低于30年。

11）温升：

| 绕组 | 顶层油温 | 铁芯本体 | 油箱及结构表面 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤65K | ≤55K | ≤75K | ≤80K |

12） 绝缘水平（应将下表电压值按1800米高海拔修正）：

| 变压器侧别 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）kV | 工频耐受电压（有效值）kV |
| --- | --- | --- |
| 110kV线端 | 截波530 /全波480 | 200 |
| 110kV中性点 | 截波360/全波325 | 140 |
| 35kV线端及中性点 | 截波220 /全波200 | 85 |
| 10kV线端 | 截波85 /全波75 | 35 |

13）真空有载分接开关：真空有载调压分接开关选用上海华明产品，并配上海华明专用电动操作机构、档位显示器及分接开关自动控制器，分接开关自动控制器具备与变电所后台监控系统的通信接口。附带自分接开关到控制器专用电缆约120米。分接开关具有手动/电动、远控/就地操作和位置指示及计数功能等。

14）主变要求采用免现场吊芯结构。颜色为国标飞机灰。

15）提供不低于本变压器总油量5%的备用变压器油及同颜色外表油漆。

16）采用波纹式储油柜（外壳热镀锌），配指针式油位计，并附油位-温度对照曲线。

17）温度计有就地、远方显示功能，配微机接口。

18）高、中、低压侧引出线一律采用板式接线端子；瓦斯继电器配防雨罩、集气盒。

19）中压侧、低压侧各另附3只相应电压等级的支柱绝缘子和安装支架，安装支架应美观、可靠，以方便中、低压侧的接线。

20）铁芯、夹件接地分别引出，并在变压器下部接地。

21）各部件标识齐全、清晰、耐久、美观。

22）自带不锈钢“本体接线箱”，本体全部引线经过密封槽盒接入该箱（有载开关除外）。端子箱内应设置截面不少于100mm2的接地裸铜排。

23）中标后10日内提供外形图、装配图、主附件配置清单、测量控制接线图、产品订货技术协议,并经需方认可后生产。交货时提供产品及全部附件的安装使用说明书、试验报告、合格证、图纸、参数表等技术资料4份（包括外购件的）。

24）所附套管式电流互感器技术参数及其数量

| 装设位置 | 电流比(A) | 准确级 | 输出容量(VA) | 只 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压侧 | 400/5 | 0.5 | 30 | 3（1只/相） |
|  | 400/5 | 10P30 | 30 | 6 （2只/相） |
| 高压中性点 | 200-400/5 | 10P30 | 30 | 1 |

25）产品检验、试验项目

a.根据GB/T1094.10的要求和方法测试噪声水平（≤65dB）。

b.油箱、开关油箱、储油柜及散热片等进行密封性试验。

c.出厂试验（附试验报告，需方认为必要时可派人到供方测试现场见证）：

  - 电压比试验

  - 绕组直流电阻测量

  - 绕组联结组别测定

  - 绝缘电阻测量

  - 交流工频耐压试验（并附按安装地点1800米的海拔修正后的记录）

  - 介质损耗因数测量

  - 空载损耗和空载电流测量

  - 负载损耗和阻抗测量

  - 器身电气试验后的绝缘油试验

  - 套管绝缘电阻、电容和介质损耗因数测量

  - 分接开关试验

  - 控制及辅助回路接线检查及工频耐压试验或绝缘电阻测量

  - 温度计、气体继电器校验；压力释放器动作特性试验

  - 雷电冲击试验（并附按安装地点1800米的海拔修正后的记录）

  - 直流泄漏试验

  - 绝缘油试验

  - 局放试验（≤100pC）

  - 温升试验

  - 整体密封性能试验

d.现场试验：变压器的现场试验由需方在供方人员的指导下实施。

6 质量保证

6.1 供方保证所提供的产品、材料、附件是全新的、高质量的，不存在任何影响性能的缺陷，并符合国家标准和本规范的规定。

6.2供方提供的变压器质量保证期:自投运之日起为三年。

6.3供方在组织生产前，应指派技术人员与用户充分沟通，以保证产品性能、安装、运行方面的要求。

7 产品运输及售后服务

7.1本产品及全部附件由供方免费运输送货到安装现场并就位。并派技术人员免费指导协助安装、调试、培训直至送电。

7.2变压器在运输中应安装三维碰撞记录仪，记录仪在需方见证下、经供方专业技术人员审核确认符合规定后拆除，记录结果交用户存档。

7.3供方免费派技术人员全程参加开箱验收、组装、试验和人员现场培训，直至正式交带负荷运行。

7.4供方对于需方因产品质量、安装、维护等问题，12小时内予以肯定的答复，并派熟练的技术人员24小时内赶到现场。在质保期内，发现产品质量、安装、维护等问题，由供方无偿更换或修理，由此而发生的费用亦由供方负责。质保期外的问题由供需双方协商解决。

7.5供方保证为需方提供终身免费的技术服务。